СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

(тридцать четвертой сессии пятого созыва)

25.03. 2020г                                                                                № 96

Об актуализации схем водоснабжения Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 07.12.2011 №и 416-ФЗ «О водоотведении и водоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», проведенной  актуализацией схемы водоснабжения Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области, Совет депутатов Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области РЕШИЛ:

1. Утвердить  Схему водоснабжения Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2019-2021 и на период до 2024г(актуализация на 2021)

2.  Решение  опубликовать в газете «Информационный бюллетень»

Председатель Совета депутатов                                                   С.А. Девятуха

Глава Невского сельсовета

Убинского района

Новосибирской области                                                                 И.В. Анохина

схема ВОДоснабжения

Невского сельсовета

убинского района

новосибирской области

до 2024г

(актуализация  на 2021г)

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: Администрация Невского сельсовета | УТВЕРЖДАЮ: Глава Невского сельсовета /_И В Анохина_/ «___» _____________ 2020 г. М.П. |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................................. 7

I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ............................................................. 8

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения ........... 8

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения

на эксплуатационные зоны ..................................................................................................................... 8

1.1.1. Описание системы водоснабжения .......................................................................................... 8

1.1.2. Структура системы водоснабжения ......................................................................................... 9

1.1.3. Деление территории поселения на эксплуатационные зоны .............................................. 10

1.2. Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами

водоснабжения ....................................................................................................................................... 10

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и

нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с

использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения,

систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем

водоснабжения ....................................................................................................................................... 11

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем

водоснабжения ....................................................................................................................................... 12

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных

сооружений ......................................................................................................................................... 12

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку

соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения

нормативов качества воды ................................................................................................................ 24

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных

станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как

соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи

установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления) .............................. 24

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения,

включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества

воды в процессе транспортировки по этим сетям .......................................................................... 25

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при

водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих

государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на

качество и безопасность воды .......................................................................................................... 26

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием

закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности

указанной системы ............................................................................................................................ 27

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению

замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов ........... 27

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании

объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам

таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты) ............................................ 27

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения ................................................. 28

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития

централизованных систем водоснабжения ......................................................................................... 28

3

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от

различных сценариев развития поселений ......................................................................................... 30

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды ............................... 31

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных

составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и

транспортировке .................................................................................................................................... 31

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим

зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) ................................ 32

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам

абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды

юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.) ............................... 33

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды

исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах

потребления коммунальных услуг ...................................................................................................... 35

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической

воды и планов по установке приборов учета ...................................................................................... 36

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

поселения ............................................................................................................................................... 36

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10

лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода

горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а

также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом

перспективы развития и изменения состава и структуры застройки ............................................... 36

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых

систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

................................................................................................................................................................. 38

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

(годовое, среднесуточное, максимальное суточное) ......................................................................... 38

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды,

которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с

разбивкой по технологическим зонам ................................................................................................. 41

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе

на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных

объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом

данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами ......... 42

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при

ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) ................................................................ 43

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и

реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей,

питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс

реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) .................................... 44

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о

перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей,

питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и

потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по

технологическим зонам с разбивкой по годам ................................................................................... 47

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации ...... 49

4

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных

систем водоснабжения .............................................................................................................................. 49

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

................................................................................................................................................................. 49

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том

числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения,

санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение

указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами

водоснабжения и водоотведения ......................................................................................................... 50

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из

эксплуатации объектах системы водоснабжения ............................................................................... 52

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления

режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение ............. 52

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их

применении при осуществлении расчетов за потребленную воду................................................... 52

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории

поселения, городского округа и их обоснование ............................................................................... 53

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен . 53

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего

водоснабжения, холодного водоснабжения........................................................................................ 53

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения ........................................................... 53

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации

объектов централизованных систем водоснабжения ............................................................................ 53

5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к

строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе

(утилизации) промывных вод............................................................................................................... 53

5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации

мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

(хлор и др.) ............................................................................................................................................. 54

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию

объектов централизованных систем водоснабжения ............................................................................ 54

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения ..................................... 56

7.1. Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды ............................................... 56

7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения .................................................... 57

7.3. Показатели качества обслуживания абонентов ........................................................................... 58

7.4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды

при транспортировке ............................................................................................................................. 59

7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их

эффективности - улучшение качества воды ....................................................................................... 59

7.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства .......................................................... 60

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в

случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию ................... 61

II. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ........................................................... 63

1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения ........................................................ 63

5

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории

поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на

эксплуатационные зоны ........................................................................................................................ 63

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы

водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в

том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод

требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение

существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных

сооружений, создаваемых абонентами ............................................................................................... 63

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и

нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с

использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень

централизованных систем водоотведения .......................................................................................... 63

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных

сооружениях существующей централизованной системы водоотведения ..................................... 64

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей,

сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода

и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения 64

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и

их управляемости .................................................................................................................................. 64

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения

на окружающую среду .......................................................................................................................... 64

1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной

системой водоотведения ....................................................................................................................... 64

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения

поселения, городского округа .............................................................................................................. 64

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения ................................................................................ 65

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения

стоков по технологическим зонам водоотведения............................................................................. 65

2.2. Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по

поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения ................................ 65

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых

сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов .................................. 65

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных

вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по

поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных

мощностей .............................................................................................................................................. 66

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом

различных сценариев развития поселений, городских округов ....................................................... 66

3. Прогноз объема сточных вод ............................................................................................................... 66

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную

систему водоотведения ......................................................................................................................... 66

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и

технологические зоны) ......................................................................................................................... 66

6

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе

сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений

водоотведения с разбивкой по годам .................................................................................................. 66

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов

централизованной системы водоотведения ........................................................................................ 67

3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы

водоотведения и возможности расширения зоны их действия ........................................................ 67

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому

перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения ........................................... 68

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной

системы водоотведения ........................................................................................................................ 68

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам,

включая технические обоснования этих мероприятий ..................................................................... 69

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения ....... 69

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из

эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения ............................................... 70

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных

системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих

водоотведение ........................................................................................................................................ 70

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории

поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство

сооружений водоотведения и их обоснование ................................................................................... 70

4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы

водоотведения ........................................................................................................................................ 70

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

................................................................................................................................................................. 70

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов

централизованной системы водоотведения............................................................................................ 71

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих

веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные

водные объекты и на водозаборные площади .................................................................................... 71

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации

осадков сточных вод ............................................................................................................................. 72

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и

модернизацию объектов централизованной системы водоотведения ................................................. 72

7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения .................................... 72

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в

случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию ................... 72

Приложение 1. Схемы водоснабжения и водоотведения ...................................................................... 73

7

ВВЕДЕНИЕ

Пояснительная записка составлена в соответствии с Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 г. Москва «О схемах водоснабжения и водоотве-

дения», федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении».

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является обеспечение для абонен-

тов доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использо-

ванием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) во-

доотведения, обеспечение горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водополь-

зования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на ос-

нове наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Основой для разработки Схем водоснабжения и водоотведения сельского поселения

Невский сельсовет до 2024 года являются:

- Генеральный план сельского поселения, в том числе «Том 2. Материалы по обоснова-

нию»;

- Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образова-

ния Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2011 - 2016 гг.;

- Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) Муници-

пального казенного учреждения культуры «Невский социально-культурный центр» (МКУК

«Невский СКЦ») Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2014 год;

- Комплексная программа социально-экономического развития Убинского района Новоси-

бирской области на 2011 - 2022 годы;

- Долгосрочная целевая программа «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012 -

2017 годы»;

- Межмуниципальная целевая программа «Развитие газификации территорий населенных

пунктов Убинского района Новосибирской области на 2012 - 2016 годы»;

- Районная целевая программа «Развитие системы обращения с отходами производства и

потребления в Убинском районе на 2012 - 2016 годы»;

- Федеральная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного

назначения России на 2014 - 2020 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Семья и дети Убинского района Новосибирской обла-

сти» на 2012 - 2015 годы;

- Районная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-

ства Убинского района на 2009 - 2013 годы».

При разработке Схем водоснабжения и водоотведения использовались:

- документы территориального планирования, карты градостроительного зонирования, ма-

териалы инженерно-геологических изысканий, публичные кадастровые карты и др.;

- сведения о техническом состоянии объектов централизованных систем водоснабжения по

данным технических паспортов;

- данные о соответствии качества питьевой воды требованиям законодательства Российской

Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека;

- паспорта скважин и лицензии на пользование недрами;

- сведения о режимах потребления и уровне потерь воды, предоставленных МКУК

«Невский СКЦ».

8

I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории посе-

ления на эксплуатационные зоны

1.1.1. Описание системы водоснабжения

Сельское поселение Невский сельсовет включает в себя населѐнные пункты: с. Александро-

Невское (455 чел.), пос. Николаевка 2-я (154 чел.), пос. Белозерный (128 чел.) и пос. Новый Кара-

пуз (49 чел.). Всего населения – 786 чел. Поселение имеет централизованную систему водоснаб-

жения 3 категории согласно СНиП 2.04.02-84, оснащенную объединенными хозяйственно-

питьевыми и производственными водопроводами при численности жителей в них менее 5 тыс.

чел. Характеристика системы холодного водоснабжения приведены в таблице 1.

Централизованная система горячего водоснабжения (ГВС) отсутствует.

Таблица 1 – Характеристики системы холодного водоснабжения

Система

водоснаб-

жения

Населен-

ный пункт

Конструк-

ция

Степень

развитости

Тип

Обеспечиваемые

функции

Назначение

с. Александро

-Невское

кольцевая развитая централизо-

ванная объ-

единенная

питьевые,

хозяйственные,

производствен-

ные,

тушение пожа-

ров,

полив приуса-

дебных участков

хозяйственно-

питьевая,

противопожар-

ная

пос. Никола-

евка 2-я

кольцевая развитая

пос. Белоозер

ный

тупиковая слаборазви-

тая

пос. Новый

Карапуз

тупиковая слаборазви-

тая

Централизованное водоснабжение населения с. Александро-Невское осуществляется от

двух скважин, подающих воду в поселковые сети через водонапорную башню. Имеется резервуар

чистой воды на 90 м3.

Качество воды из скважин контролируется в достаточной мере, регулярно проверяется

службой Роспотребнадзора.

По данным протоколов лабораторных исследований аккредитованного испытательного ла-

бораторного центра Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в

Барабинском районе» вода из централизованных скважин с. Александро-Невское соответствует

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Централизованное водоснабжение населения пос. Николаевка 2-я осуществляется от сква-

жины, подающей воду в поселковую сеть через водонапорную башню.

По данным протоколов лабораторных исследований аккредитованного испытательного ла-

бораторного центра Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в

Барабинском районе» вода из централизованных скважин пос. Николаевка 2-я соответствует тре-

бованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

9

На территории пос. Николаевка 2-я имеется скважина с водозабором технической воды для

коммерческого животноводческого сектора – фермы ИП «Пузиков». Системы водоснабжения пи-

тьевой и технической воды между собой не связаны.

Централизованное водоснабжение населения пос. Белоозерный осуществляется от скважи-

ны, подающей воду в поселковую сеть через водонапорную башню.

По данным протоколов лабораторных исследований аккредитованного испытательного ла-

бораторного центра Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в

Барабинском районе» вода из централизованных скважин пос. Белоозерный соответствует требо-

ваниям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Централизованное водоснабжение населения пос. Новый Карапуз осуществляется от двух

скважин, подающих воду в поселковую сеть через водонапорные башни, одна из которых не дей-

ствующая.

По данным протоколов лабораторных исследований аккредитованного испытательного ла-

бораторного центра Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в

Барабинском районе» вода из централизованных скважин пос. Новый Карапуз соответствует тре-

бованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

1.1.2. Структура системы водоснабжения

Централизованная система водоснабжения с. Александро-Невское обеспечивает хозяй-

ственно-питьевое водопотребление:

- населения 455 чел. в жилых домах;

- в общественных зданиях – МКОУ «Александро-Невская СОШ», фельдшерско-

акушерский пункт (ФАП), дом культуры, почтовое отделение, детский сад, администрация сель-

совета;

- нужды индивидуальных предпринимателей – двух магазинов;

- нужды Убинского районного потребительского общества;

- нужды коммунально-бытового предприятия МКУК «Невский СКЦ»;

- производственные нужды – котельная школы, детского сада и дома культуры, а также га-

раж;

- тушение пожаров.

Централизованная система водоснабжения пос. Николаевка 2-я обеспечивает хозяйственно-

питьевое водопотребление:

- населения 154 чел. в жилых домах;

- в общественных зданиях – начальная школа (филиал МКОУ «Кожурлинская СОШ»),

ФАП, сельский клуб;

- нужды индивидуальных предпринимателей – одного магазина;

- тушение пожаров.

Централизованная система водоснабжения пос. Белоозерный обеспечивает хозяйственно-

питьевое водопотребление:

- населения 128 чел. в жилых домах;

- в общественных зданиях – начальная школа (филиал МКОУ «Александро-Невская

СОШ»), ФАП, сельский клуб;

- тушение пожаров.

10

Централизованная система водоснабжения пос. Новый Карапуз обеспечивает хозяйственно-

питьевое водопотребление:

- населения 49 чел. в жилых домах;

- в общественных зданиях – начальная школа (филиал МКОУ «Кожурлинская СОШ»),

ФАП, сельский клуб;

- тушение пожаров.

1.1.3. Деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Централизованная система холодного водоснабжения находится в единой зоне эксплуата-

ционной ответственности. Водоснабжение и обслуживание систем осуществляет предприятие

МКУК «Невский СКЦ».

1.2. Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водо-

снабжения

На данный момент в Невском сельсовете территории, не охваченные централизованной си-

стемой водоснабжения, отсутствуют.

Характеристика территории площадью 362,78 Га без учета земель сельскохозяйственного

назначения приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Площади территории, неохваченной централизованной системой водоснабжения*

№

пп

Площадь

Населен-

ный пункт

общая,

Га

без централизованной

системы водоснабжения

Га (% от общ.)

1. с. Александро-Невское 202,98 0,00 0

2. по с. Николаевка 2-я 75,88 0,00 0

3. по с. Белоозерный 54,98 0,00 0

4. по с. Новый Карапуз 28,94 0,00 0

Всего 362,78 0,00 0

* – по данным космо- и аэрофотосъемочных материалов

Соотношение территорий сельского поселения, охваченных и неохваченных централизо-

ванной системой водоснабжения приведены на рисунке 1.

11

без

централизова

нной

системы

водоснабжен

ия, Га; 0,00

с

централизова

нной

системой

водоснабжен

ия, Га; 362,78

Рисунок 1 – Соотношение территорий сельского поселения,

охваченных и не охваченных централизованной системой водоснабжения

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрали-

зованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использова-

нием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного

водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Территория, охваченная системой централизованного холодного водоснабжения разделена

на четыре технологические зоны: с. Александро-Невское, пос. Николаевка 2-я, пос. Белоозерный и

пос. Новый Карапуз, в пределах которых водопроводная сеть обеспечивает нормативные значения

напора воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды. Каждая сеть

имеет собственные скважины, системы технологически между собой не связаны. Результаты об-

следования площади поселения приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Площади территории, охваченные технологическими зонами с централизованной си-

стемой водоснабжения

№

пп

Площадь

Технологи-

ческая зона

общая,

Га

с централизованной

системой водоснабжения

Га (% от общ.)

1. с . Александро-Невское 202,98 202,98 100

2. п ос. Николаевка 2-я 75,88 75,88 100

3. п ос. Белоозерный 54,98 54,98 100

4. п ос. Новый Карапуз 28,94 28,94 100

Всего 362,78 362,78 100

Соотношение территорий Невского сельсовета, охваченных централизованной системой

водоснабжения по технологическим зонам приведено на рисунке 2.

Централизованные и нецентрализованные системы горячего водоснабжения в сельском по-

селении отсутствуют.

В перечень централизованных систем водоснабжения входят четыре несвязанные между

собой системы холодного водоснабжения: с. Александро-Невское, пос. Николаевка 2-я, пос. Бело-

озерный и пос. Новый Карапуз.

12

с. Александро

-Невское

56%

пос. Николаев

ка 2-я

21%

пос. Белоозер

ный

15%

пос. Новый

Карапуз

8%

Рисунок 2 – Соотношение территорий Невского сельсовета,

охваченных централизованной системой водоснабжения по технологическим зонам

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водо-

снабжения

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных со-

оружений

Источником централизованного водоснабжения сельского поселения Невский сельсовет

являются подземные воды, обеспечение населения которыми осуществляется скважинным водоза-

бором.

Согласно генеральному плану территория сельсовета занимает северо-восточную часть Ир-

тышского артезианского бассейна, входящего в свою очередь в крупный Западно-Сибирский арте-

зианский бассейн. В вертикальном разрезе, исходя из общепринятой схемы гидрогеологического

районирования территории Западной Сибири, выделяется несколько характерных в гидрогеологи-

ческом отношении комплексов:

- первый гидрогеологический комплекс: включает песчано-алевритовые и глинистые отло-

жения олигоцен-четвертичного возраста. Практически, это единая водонасыщенная толща, водо-

носные горизонты внутри которой (каргатский, бещеульский, атлымский и др.) в гидравлическом

отношении тесно взаимосвязаны;

- второй гидрогеологический комплекс охватывает породы, представленные верхнемело-

выми аргилитоподобными морскими глинами кузнецовской свиты, глинами славгородской, гань-

кинской свит, а также глинами морского палеогена (тавдинская, люлинворская свиты). В гидро-

геологическом отношении этот комплекс может рассматриваться как региональный водоупор

мощностью 200-300 м, делящий весь разрез артезианского бассейна на два различных по своим

гидрогеологическим особенностям гидрогеологических этажа. Между морскими глинами славго-

родской, ганькинской свит и водоупорными глинами кузнецовской свиты, залегают прибрежно-

морские песчаные отложения ипатовской свиты, которые являются коллектором подземных вод,

имеющего определѐнные перспективы использования в населѐнных пунктах Убинском района;

- третий гидрогеологический комплекс сложен осадками апт-альб_______-сеноманского возраста

(покурская свита). Он отличается от выше- и нижерасположенных комплексов заметным преобла-

данием песчаных отложений, выдержанными и мощными водоносными горизонтами с высокими

13

напорами вод и их значительными дебитами. Значительная глубина залегания ограничивает воз-

можности его использования для водоснабжения.

Основным коллектором подземных вод, имеющего прикладную значимость для решения

задач хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и сельскохозяйственных объектов в

с. Александро-Невское, пос. Николаевка-2-я, пос. Белоозѐрный, является водоносный горизонт

эоплейстоценовых отложений каргатской свиты (aQEI kg). Он характеризуется приемлемой водо-

обильностью, хорошей защищѐнностью от поверхностного загрязнения и относительно удовле-

творительным потребительским качеством подземных вод.

В пос. Новый Карапуз коллектором подземных вод является водоносный горизонт миоце-

новых отложений бещеульской свиты (N1 bšč).

Следует отметить, что качество подземных вод, каптируемых скважинами, пробуренными

на территории Невского сельсовета, в своей основной массе не соответствует санитарным нормам

по содержанию железа, мутности, общей жѐсткости, реже концентрациям магния и натрия.

Ниже приводится характеристика водоносных горизонтов, имеющих прикладную значи-

мость в рамках решения задач хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Невского сель-

совета:

- водоносный горизонт эоплейстоценовых отложений каргатской свиты (aQEI kg);

- водоносный горизонт нижнее-среднемиоценовых отложений бещеульской свиты (N1 bšč).

Водоносный горизонт эоплейстоценовых отложений каргатской свиты (aQEI kg).

Пользуется повсеместным распространением при глубине залегания кровли водоносного

горизонта на отметках 33,2-43,0 метров, подошвы 47,8-54,0 метров ниже дневной поверхности

(таблица 4). В литологическом отношении водоносный горизонт представлен преимущественно

мелкозернистыми песками мощностью 11,0-15,6 метров. Практически повсеместно водоносный

горизонт перекрывается водоупорными породами (тяжѐлые глины и суглинки) убинской свиты

(lQEII ub) мощностью 20-30 метров. Подстилается горизонт на всей площади своего распростране-

ния водоупорными неогеновыми глинами таволжанской свиты (N1 tv).

Воды напорные. Пьезометрический уровень устанавливается на глубинах 4-5 м ниже по-

верхности земли. Вектор естественного потока подземных вод с гидравлическим градиентом рав-

ным 0,0005 1/м ориентирован в западном направлении. Средние (преобладающие) значения деби-

тов скважин варьируют в диапазоне значений, составляя 2,5-3,7 л/с (9,0-13,3 м3/час). Удельные де-

биты скважин оцениваются численными значениями в 0,16-0,23 л/с (0,6-0,8 м3/час). Водопроводи-

мость песков изменяется в широком диапазоне значений, но чаще всего близка к 70-90 м2/сут.

По своему химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные магниево-

натриевые, кальциево-натриевые, пресные, с величиной сухого остатка 0,6-1,0 г/дм3. Реже встре-

чаются более минерализованные воды с величиной сухого остатка до 1,6 г/дм3 хлоридно-

гидрокарбонатного состава. Усреднѐнная формула химического состава подземных вод представ-

лена в следующем виде:

39 34 29

3.86

0,9 Na Mg Ca

HCO

M

По материалам многолетних мониторинговых наблюдений отмечается стабильность хими-

ческого состава подземных вод во времени, что свидетельствует о хорошей защищѐнности под-

земных вод от поверхностного загрязнения, обусловленной водоупорными свойствами глин убин-

ской свиты.

Водоносный горизонт нижне-среднемиоценовых отложений бещеульской свиты (N1 bšč).

Таблица 4 – Гидрогеологическая характеристика эксплуатационных скважин

№№

п/п

№ скв.

Год

бурения

Глубина, м

Абс. отм.

устья, м

Местоположение

Интервал

залегания

вод. гор-та

Литологический

состав водо-

носного горизонта

Геологич.

индекс

вод. гор-та

Гидрогеологические данные Формула

химического состава

(Жёсткость-град. Ж)

Дебит,

(л/с)

Понижение

(м)

Удельный

дебит (л/с)

Статич.

уровень (м)

с. Александро-Невское

1.

15572 55

42-55

Песок серый

aQEI kg 5,0 16,0 0,31 4

HCO3. 88

1978 142 Водопровод мелкозернистый M0,7 Mg45Na30Ca25 (Ж-9,0)

2.

15573 56 500 м восточнее села

42-56

Песок серый

aQEI kg 5,0 16,0 0,31 4

HCO3. 87

1978 142 водопровод мелкозернистый M0,9 Mg40Na33Ca27 (Ж-8,7)

3.

123-89 36 10 км к ЮЗ,

24-34

Песок серый

aQEI kg 2,8 14,0 0,20 2

HCO3. 80 Cl 10 SO4. 10

1989 141 выпаса мелкозернистый M0,6 Ca38Na31Mg31 (Ж-7,8)

4.

13811 53

40-53

Песок серый

aQEI kg 2,5 10,0 0,25 5

HCO3. 93

1975 142 Ферма мелкозернистый M0,8 Na39Mg37Ca24 (Ж-7,3)

5.

108-84 51 2,0 км на СВ,

36-51

Песок серый

aQEI kg 4,4 16,0 0,28 5

HCO3. 62 Cl 33 SO4. 5

1984 142 выпаса мелкозернистый M1,1 Ca36Mg33Na31 (Ж-12,2)

6.

121-89 59

36-57

Песок серый

aQEI kg 2,8 15,0 0,18 5

HCO3. 80 Cl 14 SO4. 6

1989 142 1,0 км на восток мелкозернистый M0,7 Na43Mg30Ca27 (Ж-7,8)

7.

120-89 55

35-55

Песок серый

aQEI kg 3,3 14,0 0,24 4

HCO3. 80 Cl 14 SO4. 6

1989 141 1,5 км на ЮЗ мелкозернистый M0,7 Na39Mg31Ca30 (Ж-7,6)

8.

15383 56 2,0 км на С, выпаса

36-56

Песок серый

aQEI kg 4,0 10,0 0,40 5

HCO3. 90

1978 142 "Лудово болото" мелкозернистый M0,7 Na46Mg27Ca27 (Ж-6,6)

9.

14746 43 0,5 км на ЮЗ,

30-43

Песок серый

aQEI kg 5,0 20,0 0,25 5

HCO3. 90

1977 142 кирзавод мелкозернистый M0,8 Na55Ca25Mg20(Ж-5,8)

10.

13270 58 0,5 км на ЮЗ,

41-56

Песок серый

aQEI kg 2,5 28,0 0,09 12

HCO3. 90

1974 142 кирзавод мелкозернистый M0,7 Na40Mg40Ca20(Ж-6,4)

Средние значения 52,2 36,2-51,6 Песок серый

aQEI kg 3,7 15,9 0,23 5,1

aQEI kg 141,8 m=15,4 (м) мелкозернистый

11.

12583

1973

262

142

АВМ 230-250

Песок серый

разнозернистый P3 at 3,3 20,0 0,16 15

HCO3. 64 Cl 28 SO4. 8

M0,8 Na60Mg23Ca17 (Ж-5,5)

№№

п/п

№ скв.

Год

бурения

Глубина, м

Абс. отм.

устья, м

Местоположение

Интервал

залегания

вод. гор-та

Литологический

состав водо-

носного горизонта

Геологич.

индекс

вод. гор-та

Гидрогеологические данные

Формула

химического состава

(Жёсткость-град. Ж)

Дебит,

(л/с)

Понижение

(м)

Удельный

дебит (л/с)

Статич.

уровень (м)

пос. Белозёрный

12.

6087 51

37-51

Песок серый

aQEI kg 1,7 7,0 0,23 3

1965 138 у магазина мелкозернистый н.с.

13.

122-89 42

24-42

Песок серый

aQEI kg 3,3 11,0 0,30 3

HCO3. 80 Cl 14 SO4. 6

1989 138 1,0 км на север мелкозернистый M0,7 Na43Mg30Ca27 (Ж-7,8)

14.

13521 48 Западная окраина,

34-48

Песок серый

aQEI kg 4,5 22,0 0,20 6

HCO3. 88

1975 137 МТФ мелкозернистый M0,7 Na39Mg36Ca25 (Ж-7,3)

15.

10968 47 5,0 км на юг,

35-47

Песок серый

aQEI kg 1,7 5,0 0,33 3

HCO3. 56 Cl 37 SO4. 7

1970 137 выпаса мелкозернистый M1,6 Na83 Mg12(Ж-2,3)

16.

10526 51 2,5 км на СВ, Песок серый

aQEI kg 2,5 13,0 0,19 5

HCO3. 88

1970 142 выпаса 36-51 мелкозернистый M0,8 Na36Ca33Mg31 (Ж-7,8)

Средние значения 48 33,2-47,8 Песок серый

aQEI kg 2,7 11,6 0,23 4,0

aQEI kg 138,4 m=14,6 (м) мелкозернистый

17.

11145 71 Центр,

58-71

Песок серый

N1 bšč 1,7 12,0 0,14 6

HCO3. 57 Cl 38 SO4. 5

1970 137 у конторы мелкозернистый M1,5 Na89 (Ж-2,4)

Пос. Николаевка-2

18.

13812 56 200 м западнее,

43-54

Песок серый

aQEI kg 2,5 16,0 0,16 4

HCO3. 90

1975 134 ферма мелкозернистый M0,6 Mg38Na34Са28 (Ж-7,6)

Пос. Новый Карапуз

19.

2077 80

58-79

Песок серый

N1 bšč 3,3 18,5 0,18 +0,5

2005 132 Посёлок мелкозернистый н.с.

Примечание:

1. В столбце "Формула химического состава" жирным шрифтом показаны компоненты, содержание которых выходит за пределы ПДК Сан-

ПиН 2.1.4.1074-01;

2. Характеристики представлены по данным учетных карточек бурения разведочно-эксплуатационных скважин ФБУ «Территориальный

фонд геологической информации по СФО».

16

В пределах характеризуемой территории пользуется широким распространением. Водоза-

борными скважинами вскрыт в пос. Белозерный и пос. Новый Карапуз на глубине в 58 метров.

Подошва водоносного горизонта фиксируется на отметках 71-79 м ниже поверхности земли при

средней мощности в 13-21 м. В кровле водоносного горизонта залегают глины таволжанской сви-

ты (N1 tv), в подошве – глины абросимовской свиты (N1 ab).

В литологическом отношении водоносный горизонт представляет собой довольно одно-

родную и выдержанную по простиранию толщу мелкозернистых песков, среди которых местами

встречаются прослои глин и алевритов мощностью до 3,0-5,0 м.

Воды напорные. Пьезометрические отметки уровней подземных вод фиксируются на глу-

бинах от 6 метров ниже поверхности земли (пос. Белозѐрный) на гривообразных повышениях, до

+0,5 м выше поверхности земли на пониженных участках рельефа. Естественное направление под-

земных вод ориентировано в западном направлении. Уклон уровневой поверхности незначителен

и не превышает 0,0005 м/м.

Дебиты скважин изменяются в пределах средних значений 1,7-3,3 л/с (6,1-11,9 м3/час) при

понижениях уровней воды на 12,0-18,5 м. Удельные дебиты в среднем диапазоне составляют 0,14-

0,18 л/с (таблица 4).

По своему химическому составу воды преимущественно хлоридно-гидрокарбонатные

натриевые, натриево-магниевые, солоноватые с величиной сухого остатка до 1,6 г/дм3 (таблица 5).

Отмечается высокое содержание железа (до 4,28 мг/дм3) и общей жѐсткости (до 14,1 мг-экв/л).

Большие концентрации железа в свою очередь обуславливают мутность до 3,77 ЕМФ (ПДК-1,5).

На территории Невского сельсовета эксплуатируются пять водозаборных сооружений с

подземными источниками, обеспечивающими питьевые и хозяйственно-бытовые нужды, соответ-

ственно два – в с. Александро-Невское и по одному – в пос. Николаевка 2-я, пос. Белоозерный и

пос. Новый Карапуз.

Таблица 5 – Характеристика качества подземных вод, откачиваемых водозаборными скважинами

в сравнении с нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01, при разработке скважин

№№

п.п.

Компоненты

и показатели

Единица

измерения

ПДК

Результаты лабораторных анализов проб подземных вод,

дата отбора, геологический индекс горизонта

с. Александро-

Невское

п. Никола-

евка-2

п. Бело-

озѐрный

п. Новый

Карапуз

№15573,

08.06.06,

aQEI kg

№15572,

08.06.06,

aQEI kg

№13812,

08.06.06,

aQEI kg

№6087,

08.06.06,

aQEI kg

№2077,

08.06.06,

N1 bšč

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Запах при

20 0С

баллы

2

0

0

0

0

0

2. Привкус баллы 2 0 0 0 0 0

3. Цветность градусы 20 10 10 10 15 15

4. Мутность ЕМФ 1,5 1,16 1,2 3,48 1,16 3,77

5.

Водородный

показатель

единицы

6-9

8,00

8,6

7,3

8,7

8,3

6.

Окисляемость

(KMnO4)

мгО2/дм3

5

2,3

2,2

1,9

1,34

2,12

7.

Общая жѐст-

кость

мг-экв/л

7

7,8

8,1

6,9

6,57

14,1

8. Аммоний-ион мг/куб.дм 1,5 1,4 1,3 2,1 1,7 1,90

9.

Нитриты (по

NO2)

мг/куб.дм

3

<0,003

<0,003

<0,003

<0,003

<0,003

17

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10.

Сухой оста-

ток

мг/куб.дм

1000

557,4

556,2

573,6

547,6

1646,8

11. Хлориды мг/куб.дм 350 10,1 10,1 10,1 10,1 499,65

12. Сульфаты мг/куб.дм 500 72,4 73,6 88,4 28,4 227,95

13.

Нитраты (по

NO3)

мг/куб.дм

45

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

14.

Железо (сум-

марно)

мг/куб.дм

0,3

0,39

0,35

0,57

0,36

4,28

15. Фтор мг/куб.дм 1,5 0,85 0,85 0,5 0,70 0,43

16.

Марганец

(суммарно)

мг/куб.дм

0,1

0,098

0,1

<0,1

0,09

0,11

17.

Медь (сум-

марно)

мг/куб.дм

1

0,28

0,28

0,.53

0,3

0,4

18. Молибден мг/куб.дм 0,07 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025

19. Кадмий мг/куб.дм 0,001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

20.

Свинец (сум-

марно)

мг/куб.дм

0,03

0,005

0,005

0,006

0,008

<0,0001

21. Цинк мг/куб.дм 5 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005

22.

Мышьяк

(суммарно)

мг/куб.дм

0,05

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

23. ДДТ мг/куб.дм 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

24. ГХЦГ мг/куб.дм 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

25. 2,4 - Д мг/куб.дм 0,03 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

Примечание: Жирным шрифтом показаны компоненты химического состава подземных вод, вы-

ходящие за пределы ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01

Участок недр «Александро-Невского» расположен в с. Александро-Невское, пос. Нико-

лаевка 2-я, пос. Новый Карапуз и пос. Белоозерный Убинского района Новосибирской области.

Участок недр «Александро-Невского» представляет собой четыре участка недр, ограничен-

ных в плане границей первого пояса зоны санитарной охраны скважин.

Таблица 6 – Характеристики скважин подземных источников воды

№

пп

№ сква-

жины

Кадастро-

вый номер

скважины

Глубина

скважины, м

Водонос-

ный гори-

зонт

Глубина за-

легания во-

доносного

горизонта

Зоны санитарной охра-

ны скважин

Площадь

первого

пояса, м2

Второй

пояс, ра-

диус, м

1. 6087 8487 51 QE1 kg 37-51 10×10 60

2. 1 3812 4594 56 QE1 kg 43-54 15×15 72

3. 1 5572 5202 55 QE1 kg 42-55 30×30 121

4. 1 5573 5201 56 QE1 kg 42-56 30×30 117

5. 2077 – 80 N1bs 58-77 15×15 37

Общая площадь участка недр составляет 0,00235 кв. км.

Местоположение и географические координаты скважин приведены в таблице 7.

18

Таблица 7 – Географическое расположение скважин

№

пп

Местоположение

скважины

№ скважи-

ны

Географические координаты

Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Градусы Минуты

1. пос . Белоозерный 6087 55 09 79 11

2.

пос. Николаевка

2-ая

13812 55 11 79 00

3.

с. Александро-

Невское

15572 55 16 79 10

4.

с. Александро-

Невское

15573 55 16 79 10

5.

пос. Новый Ка-

рапуз

2077 55 04 79 05

Лицензионному участку придается статус горного отвода с ограничением по глубине по-

дошвой эксплуатируемых водоносных горизонтов четвертичных отложений каргатской свиты и

неогеновых отложений бещеульской свиты.

Водоносный горизонт четвертичных отложений каргатской свиты приурочен в интервале

глубин: 37-51 м (скважина № 6087), 43-54 м (скважина № 13812), 42-55 м (скважина № 15572), 42-

56 м (скважина № 15573) – к мелкозернистым пескам.

Водоносный горизонт четвертичных отложений каргатской свиты защищен. В кровле пес-

ков залегают плотные глины четвертичных отложений убинской свиты, залегающие от 37 м до

42 м.

Допустимое понижение уровня подземных вод четвертичных отложений каргатской свиты

28 м (скважина № 6087), 33 м (скважина № 15572), 34 м (скважина № 15573), 37 м (скважина

№ 13812).

Подземные воды напорные. Статические уровни воды при бурении скважин №№ 6087,

13812, 15572, 15573 в 1965-1978 гг. устанавливались на глубине 3-4 м ниже поверхности земли.

Дебиты скважин при строительных откачках воды составляли от 1,6 л/сек до 5,0 л/сек при пони-

жении уровня воды от 7 м до 16 м; удельные дебиты – 0,15-0,31 л/сек.

Водоносный горизонт неогеновых отложений бещеульской свиты приурочен в интервалах

глубин 58-79 м (скважина № 2077) к мелкозернистым пескам.

Водоносный горизонт неогеновых отложений бещеульской свиты защищен суглинками

мощность. 6,0 м, глинами разного состава четвертичных и неогеновых отложений мощностью 13-

14 м, залегающими до глубины 58 м.

Допустимое понижение уровня подземных вод неогеновых отложений бещеульской свиты

59 м.

Подземные воды напорные. Статический уровень воды при бурении скважины в 2005 г.

устанавливался на 0,5 м выше поверхности земли. Дебит скважины при откачке воды составил

3,33 л/сек, при понижении уровня воды на 18,5 м; удельный дебит – 0,18л/сек.

Эксплуатационные запасы водоносных горизонтов неогеновых отложений по Новосибир-

ской области утверждены комиссией по запасам полезных ископаемых при Совете Министров

СССР по категориям С1 и С2 по состоянию на 01.10.84 г. (на расчетный 50-летний срок эксплуа-

тации) в объеме 754,6 тыс. куб.м/сутки (протокол ГКЗ СССР № 9577 от 10.12.84 г.).

По качеству (при пуске скважин №№ 6087, 13812, 15572, 15573 в эксплуатацию, протоколы

исследования питьевой воды №№ 122, 124; 120, 122; 124, 125; 123,126 от 14.06.2006 г.) подземные

воды четвертичных отложений каргатской свиты пресные с общей минерализации 0,5-0,9 г/куб.

19

дм, по химическому составу кальциево-натриево-магниевые, реже кальциево-магниевые, жесткие

(общая жесткость 6,6-8,1 ммоль/куб.м по СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» допускается не

более 7 ммоль/куб.м), с содержанием железа от 0,3 мг/куб.дм до 1,0 (по СанПиН допускается не

более 1,5 мг/куб.м).

Из азотистых соединений в подземных водах определены содержания нитритов в количе-

стве от «не обнаружено» до более 0,003 мг/куб.дм, нитратов от «не обнаружено» до более

0,1 мг/куб.дм, аммиака от «не обнаружено» до 2,1 мг/куб.дм.

По качеству (протокол исследования питьевой воды №№ 121, 123 от 14. 06. 2006 г. по

скважине № 2077) подземные воды неогеновых отложений бещеульской свиты слабосолоноватые

с общей минерализацией 1,6 г/куб.дм, по химическому составу гидрокарбонатные, очень жесткие

(общая жесткость 14,1 ммоль/куб.дм, по СанПиН допускается не более 7 ммоль/куб.дм), с содер-

жанием железа 4,28 мг/куб.дм (по СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» допускается не более

0,3 мг/куб.дм) и марганца 0,11 мг/куб.дм, значение мутности 3,77 мг/куб.дм (по СанПиН допуска-

ется не более 1,5 мг/куб.дм).

Из азотистых соединений в подземных водах определены содержания нитратов в количе-

стве не более 0,003 мг/куб.дм, нитратов более 0,1 мг/куб.дм и аммиака 1,9 мг/куб.дм.

По экспертным заключениям от 04.07.2006 г. №№ 10-У, 11-У, 12-У, 13-У, филиала Феде-

рального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Но-

восибирской области в Барабинском районе» подземные воды четвертичных отложений каргат-

ской свиты и неогеновых отложений бещеульской свиты соответствуют требованиям санитарных

норм и правил СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и во-

допроводов питьевого назначения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране под-

земных вод от загрязнения», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Территориальный центр государственного мониторинга геологической среды ОАО «Ново-

сибирская геологопоисковая экспедиция», рассмотрев представленные материалы ходатайства для

получения лицензии на право пользования недрами, согласовывает Администрации Невского

сельсовета добычу подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения в количестве

171 м3/сутки из 5 скважин сроком на 5 лет, в том числе 123 м3/сутки из 2 скважин для с. Александ-

ро-Невское, 19 м3/сутки из 1 скважины для пос. Белоозерный, 18 м3/сутки из 1 скважины для

пос. Николаевка 2-я, 11 м3/сутки из 1 скважины для пос. Новый Карапуз.

В геологическом отношении территория населенных пунктов находится в юго-восточной

части Западно-Сибирской плиты, в геоморфологическом отношении – на поверхности Восточно-

Барабинской аккумулятивной равнины. В качестве водоисточника используются четвертичные

отложения каргатской и неогеновые отложения бещеульской свит.

Скважины работают на утвержденных по результатам региональных исследований запасах

подземных вод. Эксплуатационные запасы водоносных горизонтов неогеновых отложений по Но-

восибирской области утверждены на заседании государственной комиссии по запасам полезных

ископаемых при Совете Министров СССР по категориям С1 и С2 по состоянию на 01.10.84 г. (на

расчетный 50-летний срок эксплуатации) в объеме 754,6 тыс. куб.м/сутки (протокол ГКЗ СССР

№ 9577 от 10.12.84 г.).

По качеству на момент согласования подземные воды пресные с минерализацией 0,5-

0,6 г/куб.дм, жесткие (общая жесткость 6,6-8,1 ммоль/куб.дм), гидрокарбонатные. Сведения по ка-

тионам отсутствуют. По результатам первоначального опробирования – преимущественно каль-

циево-натриево-магниевые, реже кальциево-магниевые. Содержанием железа и марганца - соот-

20

ветственно 0,35-0,57 и менее 0,01-0,1 мг/куб.дм. Из азотистых соединений в незначительных ко-

личествах определены нитриты - менее 0,003 мг/куб.дм, нитраты – менее 0,1 мг/куб.дм, в допу-

стимых пределах аммиак – 1,3-2,1 мг/куб.дм.

По заключению ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Бара-

бинском районе», качество воды не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая

вода» по мутности – 2,3 ПДК (скважина № 13812), общей жесткости – 1,1-1,16 ПДК (скважины

№№ 15572, 15573) и во всех скважинах по железу – 1,17-1,9 ПДК (протоколы анализов №№ 122,

124; 120, 122; 124, 125; 123,126 от 14.06.2006 г.

При сравнительной характеристике результатами первоначального опробирования отмеча-

ется небольшое снижение минерализации и общей жесткости при повышении содержания аммиа-

ка и по скважинам №№ 6087, 13812 железа.

В бактериологическом отношении воды чистые (протоколы анализов №№ 135, 139, 141 от

9.06.2006 г.).

По отношению к загрязнению горизонт является защищенным.

В настоящее время скважина работает по 1,5 часа в сутки со среднесуточным водоотбором

9 м3. Наблюдения за отбором и уровнем подземных вод не ведутся. Допустимое понижение уров-

ня воды при эксплуатации – 59 м.

Согласно условиям пользования суточный водоотбор для хозяйственно-питьевого водо-

снабжения скважинами № 15572, № 15573 (с. Александро-Невское), № 13812 (пос. Николаевка 2-

я), № 2077 (пос. Новый Карапуз), № 6087 (пос. Белоозерный) Владельцем должен производиться в

объеме не более 171 м3/сутки, в том числе 123 м3/сутки из для с. Александро-Невское, 19 м3/сутки

для пос. Новый Карапуз, 18 м3/сутки для пос. Николаевка 2-я, 11 м3/сутки для пос. Белоозерный.

Водоотведение хозяйственно-бытовых вод в объеме не более 7,5 м3/сутки для

с. Александро-Невское, 2,0 м3/сутки для пос. Николаевка 2-я, 1,0 м3/сутки для пос. Новый Карапуз,

1,6 для пос. Белоозерный владелец обязан производить в водонепроницаемые выгребные ямы с

последующим вывозом в место, отведенное Филиалом федерального государственного учрежде-

ния здравоохранения.

Таблица 8 – Геолого-технический разрез разведочно-эксплуатационной скважины на воду

№ 13812 с. Николаевка 2-я

№

пп

Геоло-

гическ.

индекс

Описание пород

Глубина зале-

гания пород Мощ-

ность

Мас-

штаб

Геолого-

техниче-

от до ский срез

1. QIII Почвенно-растительный слой 0 0,5 0,5

2. QI-II fd Глина желтая 0,5 3 2

3. QI-II fd Супесь желтая 3 5 4 5

4. N2kс2 Глина желтая, плотная 5 43 6

10

15

20

25

30

35

40

5. N1bcs

Песок серый, мелкозернистый,

водоносный

43 54 11

45

50

6. N2kс2 Глина голубая, плотная 54 56 11 55

21

Таблица 9 – Геолого-технический разрез разведочно-эксплуатационной скважины на воду № 6087

пос. Белоозерный

№

пп

Геоло-

гическ.

индекс

Описание пород

Глубина зале-

гания пород Мощ-

ность

Мас-

штаб

Геолого-

техниче-

от до ский срез

1. QI-II fd Растительный слой 0 0,5 0,5

2. QI-II fd Глина желтая 0,5 7,0 6,5

3

6

9

12

3. QI-II fd Глина бурая плотная 7,0 15,0 6 15

4. N2 Глина синяя, плотная 13 63 50

18

21

24

26

30

33

36

5. N1bcs

Песок желтый, мелкозерни-

стый

63 81 18

39

42

45

48

51

Таблица 10 – Геолого-технический разрез разведочно-эксплуатационной скважины на воду

№ 15572 с. Александро-Невское

№

пп

Геоло-

гическ. ин-

декс

Описание пород

Глубина залега-

ния пород Мощ-

ность

Мас-

штаб

Геолого-

технический

от до срез

1. QI-II fd Растительный слой 0 0,5 0,5

2.

QI-II fd

Супесь желтая 0,5 10 9,5

3

6

9

3. N2kс2 Глина бурая, плотная 10 42 32

12

15

18

21

24

27

30

33

36

39

4. N2kс1

Песок серый мелкозер-

нистый, водоносный

42 55 13

42

45

48

51

54

22

Таблица 11 – Геолого-технический разрез разведочно-эксплуатационной скважины на воду

№ 15573 с. Александро-Невское

№

пп

Геоло-

гическ.

индекс

Описание пород

Глубина зале-

гания пород Мощ-

ность

Мас-

штаб

Геолого-

техниче-

от до ский срез

1. QI-II fd Растительный слой 0 0,5 0,5

2. QI-II fd Супесь желтая 0,5 10 6,5

3

6

9

3. N2kс2 Глина бурая плотная 10 42 6

12

15

18

21

24

27

30

33

36

39

42

4. N2kс1

Песок серый, мелкозерни-

стый, водоносный

42 56 14

45

48

51

54

57

Таблица 12 – Геолого-технический разрез разведочно-эксплуатационной скважины на воду

№ 2077 Новый Карапуз

№

пп

Геоло-

гическ.

индекс

Описание пород

Глубина зале-

гания пород Мощ-

ность

Мас-

штаб

Геолого-

техниче-

от до ский срез

1. QI-II fd Суглинок желтый 0 6 6 5

2.

QI-II fd

Глина желтая, плотная, с просло-

ями песка

6 20 14

10

15

20

3. QI-II fd Глина бурая плотная 20 35 15

25

30

35

4. N2kс2

Песок серый, мелкозернистый,

водоносный

35 45 10

40

45

5. N1bcs Глина синяя, плотная 45 58 13

50

55

60

6. N2kс2

Песок серый, мелкозернистый,

водоносный

58 79 21

65

70

75

80

23

6087 13812 15572

15573 2077

Рисунок 3 – Принципиальная схема установки водоподъемного оборудования в скважинах

сельского поселения Невский сельсовет

-56,0

А

0,00

0,50

-42,0

-20,0

-49,0

А

d 168,0 d 245,0

А - А

-80,0

А

0,00

0,50

-63,0

-20,0

-78,0

А

d 146,0 d 219,0

А - А

-51,0

А

0,00

0,50

-41,0

-20,0

-46,0

А

d 100,0 d 200,0

А - А

-56,0

А

0,00

0,50

-46,0

-21,0

-53,0

А

d 114,0 d 273,0

А - А

-55,0

А

0,00

0,50

-42,0

-20,0

-48,0

А

d 168,0 d 245,0

А - А

24

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку

соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения

нормативов качества воды

Механическая очистка воды осуществляется фильтровальными колоннами, схемы которых

приведены на рисунке 3. Биологическое обеззараживание и химическая очистка не осуществляет-

ся. В таблице 13 приведены сведения о фильтровальной колонне для скважины № 2077 пос. Но-

вый Карапуз. Остальные сооружения имеют аналогичную конструкцию.

Таблица 13 – Конструкция скважины № 2077

№ пп Наименование параметра Ед. измерения Количество

1 Глубина скважины (эксплуатационная) м 80

2 Обсадная колонна Øнач=324 мм (Øкон=219 мм) м 0,5-63

3 Фильтровая колонна Ø=133 мм м 63-80

4 Фильтр м 63-78

4.1 глухая надфильтровая часть м 63-65

4.2 рабочая часть фильтра м 65-70

4.3 глухая межфильтровая часть м 70-73

4.4 рабочая часть фильтра м 73-78

5 Отстойник м 78-80

6 Эксплуатационный дебит м3/ч 24

7 Насос ЭЦВ-6-6,5-85 шт. 1

По данным протоколов лабораторных исследований аккредитованного испытательного ла-

бораторного центра Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в

Барабинском районе» вода из централизованных скважин Невского сельсовета соответствует тре-

бованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизован-

ных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как со-

отношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного

объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Характеристики водозаборных сооружений с насосным оборудованием (глубинные насосы

типа ЭЦВ) приведены в таблице 14.

25

Таблица 14 – Устройства водозабора из подземных источников Невского сельсовета

№

пп.

Расположение

скважины

Год

по-

строй

ки

Тип

насоса

Мощ-

ность

насоса,

кВт

Произ-

води-

тельность,

куб.м/ч.

Объем

резервуа-

ра,

куб.м

Факти-

ческий

% из-

носа

Оценка энергоэф-

фективности пода-

чи воды,

кВт·ч/ куб.м

1.

с. Александро-

Невское № 155-

73

1978

ЭЦВ-6-

16-110

5,5 16

55 (ВБ)

90 (РЧВ)

70 0,91

2.

с. Александро-

Невское № 155-

72

1978

ЭЦВ-6-

16-110

7,5 16 70 0,93

3.

пос. Николаевка

2-я № 13812

1975

ЭЦВ-6-

16-110

7,5 16 25 (ВБ) 80 0,92

4.

пос. Новый Ка-

рапуз № 2077

2005

ЭЦВ-6-

6,5-85

3 6,5 25 (ВБ) 10 0,90

5.

пос. Белоозер-

ный № 6087

1965

ЭЦВ-6-

6,5-85

3 6,5 20 (ВБ) 95 0,91

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабже-

ния, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества

воды в процессе транспортировки по этим сетям

Характеристики водопроводных сетей сельского поселения Невский сельсовет приведены в

таблицах 15-18.

Водопроводная сеть, общей протяженностью 8500 п. м, состоящая из асбестобетонных

труб, 24 водоразборных колонок, без инвентарного номера, расположенная по адресу: Новосибир-

ская область, Убинский р-н, Невский сельсовет, с. Александро-Невское, ул. Школьная,

ул. Кузбасс, ул. Красная Нива и ул. Новостройка.

Таблица 15 – Водопровод с. Александро-Невское

№

п/п

Наименование

объекта

Год Протяженность,

п.м

Ду,

мм

Материал Глубина

заложе-

ния, м

Фактический

% износа

1. Во допровод 1979 8500 120 А/ц 2,8 45

Водопроводная сеть, общей протяженностью 4270 п. м, состоящая из полиэтиленовых труб,

11 водоразборных колонок, без инвентарного номера, расположенная по адресу: Новосибирская

область, Убинский р-н, Невский сельсовет, пос. Николаевка 2-я, ул. Центральная и ул. Лесная.

Таблица 16 – Водопровод пос. Николаевка 2-я

№

п/п

Наименование

объекта

Год Протяженность,

п.м

Ду,

мм

Материал Глубина

заложе-

ния, м

Фактический

% износа

1. Во допровод 1994 4270 110 ПНД 2,0 15

26

Водопроводная сеть, общей протяженностью 1170 п. м, состоящая из полиэтиленовых труб,

9 водоразборных колонок, без инвентарного номера, расположенная по адресу: Новосибирская

область, Убинский р-н, Невский сельсовет, пос. Белоозерный, ул. Центральная.

Таблица 17 – Водопровод пос. Белоозерный

№

п/п

Наименование

объекта

Год Протяженность,

п.м

Ду,

мм

Материал Глубина

заложе-

ния, м

Фактический

% износа

1. Во допровод 1994 900 75 ПНД 2,2 15

2. Во допровод 1994 270 50 ПНД 2,2 15

Водопроводная сеть, общей протяженностью 1450 п. м, состоящая из полиэтиленовых и

стальных труб, 9 водоразборных колонок, без инвентарного номера, расположенная по адресу:

Новосибирская область, Убинский р-н, Невский сельсовет, пос. Новый Карапуз, ул. Береговая и

ул. Заречная.

Таблица 18 – Водопровод пос. Новый Карапуз

№

п/п

Наименование

объекта

Год Протяженность,

п.м

Ду,

мм

Материал Глубина

заложе-

ния, м

Фактический

% износа

1. Во допровод 1994 476 25 сталь 2,0 45

2. Во допровод 1994 777 50 ПНД 2,0 15

3. Во допровод 1994 80 40 сталь 2,0 45

4. Во допровод 2007 117 50 ПНД 3,5 2

Водопроводные сети, выполненные из полиэтилена, имеют не высокий процент износа,

аварийность крайне малая, в связи с чем достигается обеспечение качества воды в процессе транс-

портировки по этим сетям.

Стальные и асбестобетонные водопроводы необходимо заменить на трубы из полиэтилена

для обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих

при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих госу-

дарственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество

и безопасность воды

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

- высокая степень износа водонапорных башен;

- недостаточная степень техногенной надежности;

- отсутствие биологической и химической водоочистки;

- отсутствие оборудования водозаборных сооружений приборами учета воды.

Согласно генеральному плану поселения общее состояние имеющихся скважинных систем

водоснабжения Невского сельсовета оценивается как неудовлетворительное. Водопроводные со-

оружения (скважины, водонапорные башни) и сети водопровода изношены и находятся в критиче-

ском состоянии. Существующая система водоснабжения, за исключением пос. Новый Карапуз, где

в 2005 году была пробурена новая скважина, не позволяет надѐжно обеспечить потребителей под-

земными водами. Отсутствуют сооружения водоподготовки и обеззараживания сельских водопро-

27

водов. В связи с длительным сроком эксплуатации водозаборных скважин, сетчатые фильтры по-

следних подвержены кольматации железистыми соединениями. Старение скважин отражается на

росте гидравлических сопротивлений и увеличении понижений динамического уровня воды.

Часть скважин требуют замены, так как отработали свой нормативный ресурс, или находятся в са-

нитарно-защитной зоне производственных объектов. Общая протяженность водопроводных сетей

в населенных пунктах составляет 16,1 км, из них 8,0 км подлежат замене, т.к. находятся в неудо-

влетворительном состоянии. Анализ существующих систем водоснабжения и водоотведения пока-

зал необходимость:

- замены труб водоснабжения, имеющих сильный износ и диаметры несоответствующие

требуемой пропускной способности;

- устройства станции очистки питьевой воды.

Исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муници-

пальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды выпол-

няется своевременно.

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием за-

крытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной

системы

Централизованные системы горячего водоснабжения на территории сельского поселения

отсутствуют.

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвраще-

нию замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В сельском поселении Невский сельсовет Убинского района территории распространения

вечномерзлых грунтов отсутствуют.

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании

объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам

таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Объекты централизованной системы водоснабжения на территории Невского сельсовета

являются бесхозяйными. В настоящий момент выполняется организации постановки в установ-

ленном порядке этих объектов на учет в качестве бесхозяйного объекта недвижимого имущества и

признания права муниципальной собственности.

28

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизо-

ванных систем водоснабжения

Развитие централизованных систем водоснабжения в сельском поселении Невский сельсо-

вет обеспечивается путем реализации инвестиционных программ. Основным преимуществом ис-

пользования программно-целевого метода финансирования мероприятий заключаются в ком-

плексном подходе к решению проблем и эффективном планировании и мониторинге результатов

реализации программы.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водо-

снабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабже-

ния и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к

целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды

при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффектив-

ности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Наименование целевых программ, подпрограмм, задачи и целевые показатели в части раз-

вития централизованных систем водоснабжения приведены в таблице 19.

Таблица 19 – Целевые программы и показатели

Долгосрочная целевая программа "Чистая вода" в Новосибирской области на 2012 - 2017 годы"

Цели и задачи программы Цель: обеспечение населения Новосибирской области качественной

питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредно-

сти, в необходимом и достаточном количестве.

Задачи:

1. Развитие и реконструкция систем водоснабжения в муниципаль-

ных образованиях Новосибирской области.

2. Развитие и реконструкция систем водоотведения в муниципальных

образованиях Новосибирской области.

3. Устранение дефицита водоснабжения в муниципальных образова-

ниях Новосибирской области.

4. Совершенствование системы управления сектором водоснабжения

и водоотведения в муниципальных образованиях Новосибирской об-

ласти

Важнейшие целевые ин-

дикаторы.

Ожидаемые конечные ре-

В частности:

доля населения, обеспеченного питьевой водой нормативного каче-

ства;

29

зультаты реализации Про-

граммы, выраженные в

количественно измеримых

показателях

удельный вес проб воды, которые не отвечают гигиеническим норма-

тивам, в том числе:

по санитарно-химическим показателям,

по микробиологическим показателям;

число аварий в системах водоснабжения;

доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;

доля населения Новосибирской области, не обеспеченного услугами

централизованного водоснабжения;

уровень обеспеченности системами резервных водозаборов в муни-

ципальных образованиях Новосибирской области;

доля муниципальных образований Новосибирской области, переве-

денных на долгосрочные тарифы в сфере оказания услуг по водо-

снабжению.

Реализация Программы позволит к 2017 году увеличить долю насе-

ления, употребляющего питьевую воду нормативного качества, соот-

ветствующую гигиеническим нормативам по органолептическим,

химическим и микробиологическим показателям, до 81% (что на 4,8

процентного пункта выше аналогичного показателя 2011 года).

Обеспечение населения Новосибирской области питьевой водой, от-

вечающей требованиям безопасности. К 2017 году снизится доля

проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам, в том числе

по:

санитарно-химическим показателям, до 16,0 % (что на 7,8 процентно-

го пункта ниже уровня 2011 года);

по микробиологическим показателям, до 1,8 % (аналогичный показа-

тель на начало реализации Программы - 2,8 %).

Снижение потерь на водопроводных сетях, сокращение аварийности

систем водопроводного комплекса, что характеризуют следующие

показатели:

число аварий в системах водоснабжения сократится до 75 на 1000 км

в год (что на 66 аварий меньше к уровню 2011 года);

доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, сокра-

тится к концу реализации Программы до 31,5% (что на 7,9 процент-

ных пункта ниже уровня 2011 года).

Достижение указанных значений целевых индикаторов позволит сни-

зить потери на водопроводных сетях на 5%, а также сократить дефи-

цит мощностей сооружений по водоподготовке на 35%.

Снижение дефицита водопотребления, обеспечение резервирования

воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд выражается:

в увеличении доли населения Новосибирской области, обеспеченного

централизованными системами водоснабжения, до 87% (что на 9,5

процентного пункта выше аналогичного показателя 2011 года);

в обеспечении муниципальных образований Новосибирской области

системами резервных водозаборов для 100% обеспечения населения

водой (питьевой водой и водой, предназначенной для хозяйственно-

бытовых нужд) в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Реализация комплекса организационных мероприятий Программы,

направленных на повышение инвестиционной привлекательности ор-

ганизаций коммунального комплекса, осуществляющих водоснабже-

ние путем совершенствования системы управления сектором водо-

снабжения в муниципальных образованиях Новосибирской области,

характеризуется долей муниципальных образований, в которых уста-

30

новлены тарифы на долгосрочный период регулирования. Данный

показатель к 2017 году составит 60%. Кроме того, к 2017 году плани-

руется увеличить долю капитальных вложений в системы водоснаб-

жения в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения

до 29% (что на 24 процентных пункта выше уровня 2011 года), а так-

же увеличить долю заемных средств в общем объеме капитальных

вложений в системы водоснабжения до 26% (что на 26 процентных

пунктов выше уровня 2011 года).

Комплексная программа социально-экономического развития Убинского района Новосибирской

области на 2011-2022 годы

Цели Программы В частности:

обеспечение устойчивого развития жилищно-коммунального хозяй-

ства района на основе его последовательного реформирования, по-

вышения качества предоставляемых услуг, совершенствования та-

рифной политики и системы расчетов за услуги ЖКХ.

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) Муниципального

казенного учреждения культуры «Невский социально-культурный центр» Невского сельсовета

Убинского района Новосибирской области на 2014 год

Плановые мероприятия по

ремонту объектов центра-

лизованных систем водо-

снабжения, мероприятия,

направленные на улучше-

ние качества питьевой во-

ды, мероприятия по энер-

госбережению и повыше-

нию энергетической эф-

фективности

В частности:

ремонт колонок

Целевые показатели дея-

тельности организации

В частности:

показатели качества воды СанПиН 2.1.4.1074-01;

износ основных средств (100 %);

продолжительность поставки услуг (24 час/день);

сокращение потерь воды: объем потерь воды к объему отпуска воды

в сеть (9,4 %);

эффективность использования электроэнергии (0,93 кВт·ч/м3);

эффективность использования персонала (0,12 чел/км);

производительность труда (1,17 тыс. м3 в мес./чел).

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости

от различных сценариев развития поселений

При оптимистичном сценарии развития поселений, характеризующихся ростом численно-

сти населения, расширения жилой, производственной и сельскохозяйственной зон, а также пер-

спективной застройкой, рационально проводить своевременную замену оборудования с повыше-

нием производственных мощностей и проведением водопроводов в зоны перспективной застройки

для обеспечения их водой в период строительства.

При пессимистичном сценарии развития населения, характеризующимся незначительной

убылью населения, целесообразно проведение мероприятий по поддержанию текущего состояния

31

скважин, водозаборных сооружений, водонапорной башни, а также разводящих сетей с наиболь-

шей концентрацией населения.

Консервация существующих водопроводов при значительной убыли населения произво-

дится решением общего собрания сельского поселения.

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных со-

ставляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды хозяйственно-питьевого назначения за 2013 г.

приведен в таблице 20 и на диаграмме рисунка 4 на основе предоставленных данных МКУК

«Невский СКЦ». Данные о потреблении технической воды предоставлены юридическим лицом

ИП «Пузенков». Потери технической воды не учитываются.

Таблица 20 – Общий баланс подачи и реализации питьевой воды за 2013 г. в сельском поселении

Невский сельсовет

Назначение Показатель Объем, м3 Доля от поданной воды, %

Питьевая

Объем поданной воды 17,80 100

Объем реализованной воды 16,02 90

Потери воды 1,78 10

Техническая Объем потребленной воды 0,47 100

Объем

реализованной

питьевой воды,

тыс.м3; 23,47

Потери

питьевой воды,

тыс.м3; 1,78

Объем

поданной

технической

воды, тыс.м3;

0,47

Рисунок 4 – Общий баланс подачи и реализации воды сельского поселения

Невский сельсовет

Таблица 21 – Структурные составляющие потерь питьевой воды при ее заборе и транспортировке

Потери Объем потерь, тыс.м3/год Доля от общих потерь, %

Нормативные потери 0,66 37

Потери вследствие порывов, утечек 0,80 45

Коммерческие потери

(хищения, недоначисления)

0,32 18

Всего 1,78 100

Системы горячего водоснабжения в сельском поселении отсутствуют.

32

Нормативные

потери,

тыс.м3; 0,66

Потери

вследствие

порывов,

утечек,

тыс.м3; 0,80

Коммерческие

потери

(хищения,

недоначислен

ия), тыс.м3;

0,32

Рисунок 5 – Структурные составляющих потерь питьевой воды

при ее производстве и транспортировке

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологиче-

ским зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Подача питьевой воды в технологические зоны централизованного водоснабжения обеспе-

чивается одним поставщиком – МКУК «Невский СКЦ». Территориальный баланс по населенным

пунктам приведен ниже в таблице 22.

Таблица 22 – Территориальный баланс воды по населенным пунктам и технологическим зонам

питьевой за 2013 г.

№

пп

Технологическая зона

населенного пункта

Объем поданной воды Доля от общей

поданной во-

ды, %

годовой, тыс.

м3

суточный максималь-

ный, м3

1 с. Александро-Невское 10,30 33,88 57,89

2 пос. Николаевка 2-я 3,49 11,47 19,59

3 пос. Белоозерный 2,90 9,53 16,28

4 пос. Новый Карапуз 1,11 3,65 6,23

Всего 17,80 58,52 100,00

пос. Николаевка

2-я , тыс. м3;

3,49

пос. Новый

Карапуз, тыс.

м3; 1,11

пос.

Белоозерный,

тыс. м3; 2,90

с. Александро-

Невское, тыс.

м3; 10,30

Рисунок 6 – Территориальный баланс питьевой воды по технологическим зонам

33

Таблица 23 – Территориальный баланс технической воды за 2013 г.

Населенный пункт

Объем поданной воды

Доля от общей

годовой, тыс. м поданной воды, % 3 суточный максимальный, м3

с. Александро-Невское 0 0 0

пос. Николаевка 2-я 0,47 1,56 100

пос. Белоозерный 0 0 0

пос. Новый Карапуз 0 0 0

Всего 0,47 1,56 100

пос.

Николаевка 2-

я, тыс. м3;

0,47

пос. Новый

Карапуз, тыс.

м3; 0

пос.

Белоозерный,

тыс. м3; 0

с. Александро-

Невское, тыс.

м3; 0

Рисунок 7 – Территориальный баланс технической воды

пос. Николаевка

2-я (питьевая

вода), тыс. м3;

3,49

пос. Новый

Карапуз (питьевая

вода), тыс. м3;

1,11

пос. Белоозерный

(питьевая вода),

тыс. м3; 2,90

с. Александро-

Невское (питьевая

вода), тыс. м3;

10,30

пос. Николаевка

2-я техническая

вода), тыс. м3;

0,47

Рисунок 8 – Баланс технической и питьевой воды по технологическим зонам

Системы горячего водоснабжения в сельском поселении отсутствуют.

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам або-

нентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юри-

дических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.)

34

Таблица 24 – Структурный баланс реализации питьевой и технической воды по группам абонентов

за 2013 г.

Группа

абонента

Нужды Объем, тыс.м3

Доля от общего

реализованного объема, %

физические

лица

жилые здания 5,18 31,41

полив приусадебных участков 4,03 24,45

пожаротушение 0 0

личное подворное хозяйство 5,41 32,80

юридические

лица

объекты общественно-делового

назначения

1,01 6,11

производственные нужды 0,35 2,13

сельскохозяйственные объекты

(техническая вода)

0,47 2,88

индивидуальные предприниматели 0,04 0,22

полив 0 0

пожаротушение 0 0

Всего 16,49 100

физические

лица

(питьевая

вода), тыс.м3;

14,625

юридические

лица

(питьевая

вода), тыс.м3;

1,395

юридические

лица

(техническая

вода), тыс.м3;

0,47

Рисунок 9 – Годовой структурный баланс реализации воды

жилые

здания,

тыс.м3; 5,18

полив

приусадебных

участков,

тыс.м3; 4,03

пожаротушен

ие, тыс.м3; 0

личный

подворное

хозяйство,

тыс.м3; 5,41

объекты

общественно-

делового

назначения,

тыс.м3; 1,01

производстве

нный сектор,

тыс.м3; 0,35

сельско-

хозяйственны

е объекты

(техническая

вода), тыс.м3;

0,47

ИП, тыс.м3;

0,04

полив нужды

юр. лиц,

тыс.м3; 0,00

Рисунок 10 – Развернутый годовой структурный баланс реализации воды

35

Потребители услуг МКУК «Невский СКЦ» делятся на 2 категории:

- физические лица (население);

- юридические лица (бюджетные, промышленные, а также предприятия жилищно-

коммунального комплекса, индивидуальные предприниматели).

Значительная доля питьевой воды расходуется на нужды физические лиц.

Системы горячего водоснабжения в сельском поселении отсутствуют.

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической во-

ды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потреб-

ления коммунальных услуг

Таблица 25 – Фактическое и расчетное потребления населением питьевой и технической воды

№

пп.

Наименование расхода Фактический расход,

тыс.м3/год

Расчетные (нормативные)

данные, тыс.м3/год

1 Хозяйственно-питьевые нужды 5,18 1,69

2 Производственные нужды 0,35 0,35

3 Сельскохозяйственные нужды

3.1 Питьевая вода 5,41 9,58

3.2 Техническая вода 0,47 0,47

4 Культурно-бытовые нужды 1,04 0,25

5 Полив 4,03 0,83

6 Неучтенные расходы (потери) 1,78 1,92

7 Всего 17,80 14,62

Системы горячего водоснабжения в сельском поселении отсутствуют.

Хозяйственно-

питьевые нужды,

тыс.м3/год; 5,18

Производственные

нужды, тыс.м3/год;

0,35

Сельскохозяйственн

ые нужды,

тыс.м3/год; 5,41

Культурно-бытовой

сектор, тыс.м3/год;

1,04

Полив, тыс.м3/год;

4,03

Неучтенные

расходы (потери),

тыс.м3/год; 1,78

Объем поданной

технической воды,

тыс.м3; 0,47

Рисунок 11 – Фактическое потребление населением питьевой и технической воды

36

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, техниче-

ской воды и планов по установке приборов учета

Индивидуальные приборы учета воды в сельсовете отсутствуют. Процент оснащенности

внутренним водопроводом жилых домов составляет 60 %. Остальное население осуществляет по-

требление воды от водоразборных колонок. Учет потребления воды осуществляется по нормати-

вам.

Установка приборов учета является эффективным мероприятием энерго-

ресурсосбережения. В связи с чем, необходимо включить следующие мероприятия по обеспече-

нию жителей района питьевой водой:

- реконструкция вводов водопровода с установкой узлов учета в жилых домах поселков;

- планомерное обеспечение жителей района приборами учета подаваемой воды.

В течение 2014-2017 гг. планируется установка приборов учета воды на скважины во всех

населенных пунктах сельсовета.

Системы горячего водоснабжения в сельском поселении отсутствуют. Учет потребления

технической воды осуществляется по нормативу.

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

поселения

Дебет существующих подземных источников превышает потребности сельского поселения.

Производственная мощность существующих водоводов и водопроводной сети достаточна

для реализации планов поселения на возможную перспективную застройку территории.

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не ме-

нее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода

горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а

также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом пер-

спективы развития и изменения состава и структуры застройки

Данные о прогнозных балансах потребления питьевой воды составлены с учетом положи-

тельной динамики незначительной убыли потребителей различных секторов на основе:

- Долгосрочной целевой программы «Семья и дети Убинского района Новосибирской обла-

сти» на 2012-2015 годы;

- Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образова-

ния Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2011-2016 гг., в перечень

основных мероприятий и точек роста которой входят развитие крестьянских - фермерских хо-

зяйств, лично-подсобных хозяйств, укрепление материально-технической базы в учреждениях по-

селения. Одним из приоритетных направлений социального развития является улучшение демо-

графической ситуации в поселении.

Численные показатели второго интенсивного сценария развития демографической ситуа-

ции, согласно генеральному плану сельсовета, предусматривающего активизацию развития эко-

номики, социальной инфраструктуры, стимулирование рождаемости, рост продолжительности

37

жизни, при котором численность сократится, но очень незначительно, по итогам 2013 г. не под-

твердились. Показатели сценария инерционного развития, взятого в качестве расчетного, приведе-

ны в таблице 26.

Таблица 26 – Основные демографические показатели Невского сельсовета

Показатели 2012 2013 2022 2032

Численность постоянного населения, чел 826 786 705 645

- Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) Муници-

пального казенного учреждения культуры «Невский социально-культурный центр»

(МКУК «Невский СКЦ») Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области на

2014 год, целевым показателем которой является сокращение потерь воды (9,4 %);

- Комплексная программа социально-экономического развития Убинского района Новоси-

бирской области на 2011-2022 годы, целью которой является обеспечение устойчивого развития

жилищно-коммунального хозяйства района на основе его последовательного реформирования, по-

вышения качества предоставляемых услуг;

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-

ности на территории Невского сельсовета на 2011-2014 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017

годы»;

- Межмуниципальная целевая программа «Развитие газификации территорий населенных

пунктов Убинского района Новосибирской области на 2012-2016 годы»;

- Районная целевая программа «Развитие системы обращения с отходами производства и

потребления в Убинском районе на 2012 – 2016 годы»,

а также результатов:

- Районной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-

ства Убинского района на 2009-2013 годы».

Системы горячего водоснабжения в сельском поселении отсутствуют.

Таблица 27 – Прогнозные балансы потребления питьевой воды до 2024 г.

Нужды Расчетный год

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Хозяйственно-

питьевые нужды, тыс.

м3

14,37 14,12 13,88 13,64 13,40 13,18 12,96 12,74 12,53 12,32 12,12

Производственные

нужды, тыс. м3

0,35 0,35 0,34 0,34 0,34 0,33 0,33 0,33 0,32 0,32 0,32

Сельскохозяйственные

нужды, тыс. м3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Культурно-бытовые

нужды, тыс. м3

1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93

Неучтенные расходы

(потери), тыс. м3

2,15 2,02 1,89 1,76 1,64 1,53 1,41 1,31 1,20 1,10 1,01

Всего, тыс. м3 17,9 17,5 17,2 16,8 16,4 16,1 15,7 15,4 15,0 14,7 14,4

38

Таблица 28 – Прогнозные балансы потребления технической воды до 2024 г.

Нужды Расчетный год

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Сельско-хозяйственные,

тыс. м3

0,47 0,47 0,46 0,46 0,45 0,45 0,44 0,44 0,43 0,43 0,42

Всего, тыс. м3 0,47 0,47 0,46 0,46 0,45 0,45 0,44 0,44 0,43 0,43 0,42

Хозяйственно-питьевые нужды, тыс. м3

Неучтенные расходы (потери), тыс. м3

Культурно-бытовые нужды, тыс. м3

Производственные нужды, тыс. м3

Сельскохозяйственные нужды, тыс. м3

0,00

5,00

10,00

15,00

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Годовое потребление воды, тыс. м3

Год

Рисунок 12 – Прогнозные балансы потребления питьевой воды до 2024 г.

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием за-

крытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной

системы

Централизованные системы горячего водоснабжения на территории сельского поселения

отсутствуют (п.1.4.6.).

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической

воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Ожидаемая величина потребления питьевой и технической воды рассчитана на основе про-

гнозных балансов потребления питьевой воды до 2024 г. п. 3.7. Системы горячего водоснабжения

в сельском поселении отсутствуют.

39

Таблица 29 – Фактическое и ожидаемое потребление питьевой воды

Показатель

Факти-

ческое

потреб-

ление,

тыс. м3

Ожидаемое потребление,

тыс. м3

год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

годовое 17,80 17,94 17,55 17,16 16,78 16,41 16,06 15,71 15,38 15,05 14,73 14,42

средне-

суточное

0,049 0,049 0,048 0,047 0,046 0,045 0,044 0,043 0,042 0,041 0,040 0,040

максималь-

ное суточ-

ное

0,059 0,059 0,058 0,056 0,055 0,054 0,053 0,052 0,051 0,049 0,048 0,047

Таблица 30 – Фактическое и ожидаемое потребление технической воды

Показатель

Факти-

ческое

потреб-

ление,

тыс. м3

Ожидаемое потребление,

тыс. м3

год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

годовое 0,475 0,470 0,465 0,460 0,456 0,451 0,447 0,442 0,438 0,433 0,429 0,425

средне-

суточное

0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012

максималь-

ное суточ-

ное

0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

2013 2015 2017 2019 2021 2023

Потребление воды, тыс. м3

Год

питьевая

техническая

Рисунок 13 – Фактическое и ожидаемое годовое потребление питьевой и технической воды

40

0,000

0,010

0,020

0,030

0,040

0,050

0,060

0,070

Потребление воды, тыс. м3

Год

средне

суточное

максималь

ное

суточное

Рисунок 14 – Фактическое и ожидаемое среднесуточное и максимальное потребление

питьевой воды

0,0000

0,0002

0,0004

0,0006

0,0008

0,0010

0,0012

0,0014

0,0016

Потребление воды, тыс. м3

Год

средне

суточное

максималь

ное

суточное

Рисунок 15 – Фактическое и ожидаемое среднесуточное и максимальное потребление

технической воды

41

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической

воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с

разбивкой по технологическим зонам

Структура потребления питьевой воды сельского поселения Невский сельсовет представле-

на двумя технологическими зонами, поставщиком воды в которую является МКУК «Невский

СКЦ». Территориальная структура потребления питьевой воды приведена в таблице 31.

Таблица 31 – Территориальная структура потребления питьевой воды по технологическим зонам

Населенный

пункт

Группа абонентов

Число абонен-

тов

Годовой объем поданной воды,

тыс. м3

с. Александро-

Невское

физические лица 3 8,10

юридические лица 10 1,17

пос. Николаевка 2-

я

физические лица 154 3,06

юридические лица 4 0,08

пос. Белоозерный

физические лица 128 2,58

юридические лица 2 0,02

пос. Новый Кара-

пуз

физические лица 49 0,88

юридические лица 3 0,12

Всего 353 16,02

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Потребление воды, тыс.м3

физические лица

юридические лица

Рисунок 16 – Территориальная структура потребления питьевой воды по технологическим зонам

Структура потребления технической воды исключает физические лица, так как вода расхо-

дуется на нужды юридического лица ИП «Пузенков».

42

Таблица 32 – Территориальная структура потребления технической воды по отчету ИП «Пузен-

ков»

Населенный

пункт

Группа абонентов

Число абонен-

тов

Годовой объем поданной воды,

тыс. м3

с. Александро-

Невское

физические лица 0 0

юридические лица 0 0

пос. Николаевка 2-

я

физические лица 0 0

юридические лица 1 0,47

пос. Белоозерный

физические лица 0 0

юридические лица 0 0

пос. Новый Кара-

пуз

физические лица 0 0

юридические лица 0 0

Всего 1 0,47

Системы горячего водоснабжения в сельском поселении отсутствуют.

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том

числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышлен-

ных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом

данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Таблица 33 – Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Тип або-

нента

Категория

потребителей

Год

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

физические

лица

жилые здания,

тыс.м3

5,020 4,86 4,71 4,57 4,42 4,29 4,15 4,02 3,90 3,78 3,66

полив, тыс.м3 3,99 3,95 3,91 3,87 3,84 3,80 3,76 3,72 3,68 3,65 3,61

личное подворное

хозяйство

5,36 5,30 5,25 5,20 5,15 5,09 5,04 4,99 4,94 4,89 4,84

юридические

лица

объекты обще-

ственно-делового

назначения,

тыс.м3

1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93

промышленные

объекты, тыс.м3

0,351 0,347 0,344 0,340 0,337 0,333 0,330 0,327 0,324 0,320 0,317

сельско-

хозяйственные

объекты, тыс.м3

питьевая вода 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

техническая 0,470 0,465 0,460 0,456 0,451 0,447 0,442 0,438 0,433 0,429 0,425

индивидуальные

предприниматели,

тыс.м3

0,037 0,037 0,038 0,038 0,039 0,039 0,039 0,040 0,040 0,041 0,041

43

жилые здания, тыс.м3

полив, тыс.м3

объекты общественно-делового назначения, тыс.м3

промышленные объекты, тыс.м3

сельскохозяйственные объекты, тыс.м3

индивидуальные предприниматели, тыс.м3

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Объем воды, тыс.м3

Год

Рисунок 17 – Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Системы горячего водоснабжения в сельском поселении отсутствуют.

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды

при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Прогноз снижения потерь составлен на основании значения целевых показателей Произ-

водственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) Муниципального ка-

зенного учреждения культуры «Невский социально-культурный центр» Невского сельсовета

Убинского района Новосибирской области, а также с учетом роста общего потребления воды.

Таблица 34 – Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее

транспортировке

Показа-

тель

Факти-

ческие

потери,

тыс. м3

Планируемые потери,

тыс. м3

год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

годовые 1,78 2,15 2,02 1,89 1,76 1,64 1,53 1,41 1,31 1,20 1,10 1,01

средне-

суточные,

×10-3

4,877 5,899 5,528 5,171 4,827 4,497 4,180 3,874 3,581 3,298 3,026 2,765

44

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Объем, тыс.м3

Год

годовые

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Объем, м3

Год

средне суточные

Рисунок 18 – Сведения о годовых фактических и планируемых потерях питьевой воды

при ее транспортировке

Потери технической воды юридического лица ИП «Пузенков» носят случайный характер

(аварии), так как в границе территории предпринимателя исключены постоянные потери.

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и

реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, пи-

тьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реали-

зации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Таблица 35 – Перспективный общий баланс подачи и реализации водоснабжения

Назначение Показатель

Год

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Питьевая Объем подан-

ной воды,

тыс.м3

17,94 17,55 17,16 16,78 16,41 16,06 15,71 15,38 15,05 14,73 14,42

Объем реали-

зованной во-

ды, тыс.м3

15,79 15,53 15,27 15,02 14,77 14,53 14,30 14,07 13,84 13,62 13,41

Потери воды,

тыс.м3

2,15 2,02 1,89 1,76 1,64 1,53 1,41 1,31 1,20 1,10 1,01

Техническая Объем по-

требленной

воды, тыс.м3

0,47 0,47 0,46 0,46 0,45 0,45 0,44 0,44 0,43 0,43 0,42

45

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Объем воды, тыс.м3

Год

Объем потребленной

технической воды, тыс.м3

Потери воды, тыс.м3

Объем реализованной воды,

тыс.м3

Рисунок 19 – Перспективный общий баланс подачи и реализации водоснабжения

Таблица 36 – Перспективный территориальный баланс водоснабжения

Населенный пункт

(технологическая

зона)

Назначение

воды

Год

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

с. Александро-

Невское, тыс.м3

Питьевая

10,39 10,16 9,93 9,71 9,50 9,30 9,10 8,90 8,71 8,53 8,35

пос. Николаевка 2-

я, тыс.м3

Питьевая

3,52 3,44 3,36 3,29 3,22 3,15 3,08 3,01 2,95 2,89 2,82

Техническая 0,47 0,47 0,46 0,46 0,45 0,45 0,44 0,44 0,43 0,43 0,42

пос. Белоозерный,

тыс.м3

Питьевая

2,92 2,86 2,79 2,73 2,67 2,62 2,56 2,50 2,45 2,40 2,35

пос. Новый Кара-

пуз, тыс.м3

Питьевая

1,12 1,09 1,07 1,05 1,02 1,00 0,98 0,96 0,94 0,92 0,90

Всего, тыс.м3 18,41 18,01 17,62 17,24 16,87 16,51 16,15 15,81 15,48 15,16 14,84

46

с. Александро-Невское, тыс. м3

пос. Николаевка 2-я, тыс. м3

пос. Николаевка 2-я (техническая вода), тыс.м3

пос. Белоозерный, тыс. м3

пос. Новый Карапуз, тыс. м3

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Объем воды, тыс.м3

Год

Рисунок 20 – Перспективный территориальный баланс водоснабжения

Таблица 37 – Перспективный структурный баланс водоснабжения

Группа

абонен-

тов

Назначение

воды

Год

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

физи-

ческие

лица,

тыс.м3

Питьевая 14,37 14,12 13,88 13,64 13,40 13,18 12,96 12,74 12,53 12,32 12,12

юриди-

ческие

лица,

тыс.м3

Питьевая 1,42 1,41 1,39 1,38 1,37 1,36 1,34 1,33 1,32 1,31 1,29

Техническая 0,47 0,47 0,46 0,46 0,45 0,45 0,44 0,44 0,43 0,43 0,42

Всего, тыс.м3 16,26 15,99 15,73 15,47 15,22 14,98 14,74 14,51 14,28 14,05 13,83

47

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Объем воды, тыс.м3

Год

юридические лица

технич.вода, тыс.м3

юридические лица, тыс.м3

физические лица, тыс.м3

Рисунок 21 – Перспективный структурный баланс водоснабжения

Системы горячего водоснабжения в сельском поселении отсутствуют.

Централизованная система водоотведения в сельском поселении отсутствует (Часть 2). Раз-

витие централизованных систем водоотведения в генеральном плане поселения не предполагается.

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных

о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей,

питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и

потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологи-

ческим зонам с разбивкой по годам

На основании прогнозных балансов п. 3.9 потребления питьевой воды исходя из текущего

объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения

состава и структуры застройки в 2024 году потребность сельского поселения в питьевой воде

должна составить 40 м3/сут. против 49 м3/сут. в 2013 г.

Дебет существующих скважин согласно лицензии на пользование недрами составляет

171 м3/сут питьевой воды и 24 м3/сут. – технической.

Очистные сооружения (станции биологической и химической очистки) в сельском поселе-

нии Невский сельсовет отсутствуют.

Расчет дефицита-резерва требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений в со-

ответствии с фактическим и ожидаемым потреблением воды приведен в таблице 38.

48

Таблица 38 – Расчет дефицита-резерва требуемой мощности водозаборных и

очистных сооружений в соответствии с фактическим и ожидаемым потреблением воды

Показатель Водоснабжение

факти-

ческое ожидаемое

год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

среднесуточное потреб-

ление, тыс.м3

0,049 0,048 0,047 0,046 0,045 0,044 0,044 0,043 0,042 0,042 0,041 0,040

среднесуточный водо-

забор воды, тыс.м3

0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171

резерв по водозабору,

тыс.м3

0,122 0,123 0,124 0,125 0,126 0,127 0,127 0,128 0,129 0,129 0,130 0,131

резерв по мощности

водозабора, %

71,5 72,1 72,6 73,1 73,5 74,0 74,4 74,9 75,3 75,7 76,1 76,5

производительность

очистных сооружений,

тыс.м3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

дефицит очистных со-

оружений, тыс.м3

0,049 0,048 0,047 0,046 0,045 0,044 0,044 0,043 0,042 0,042 0,041 0,040

дефицит по мощности

очистных сооружений,

%

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Объем воды, тыс.м3

Год

среднесуточное

потребление, тыс.м3

среднесуточный

водозабор воды, тыс.м3

Рисунок 22 – Соотношение существующей и максимальной мощности водозаборных сооружений

49

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Гарантирующей организацией централизованного водоснабжения в границах сельского по-

селения Невский сельсовет является МКУК «Невский СКЦ», с которым заключило долгосрочный

договор аренды Муниципальное образование «Невский сельсовет» Убинского муниципального

района Новосибирской области.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизо-

ванных систем водоснабжения

В виду того, что территория сельского поселения Невский сельсовет не имеет зон распро-

странения вечномерзлых грунтов, то мероприятия для решения задачи по предотвращению замер-

зания воды (п. «е», раздела 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября

2013 г. № 782 г. Москва «О схемах водоснабжения и водоотведения») в централизованных систе-

мах водоснабжения не требуются.

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по

годам

Таблица 39 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

№

пп

Наименование ме-

роприятия

Год

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Ре монт водораз-

борных колонок

+

2 Ус тановка частот-

но-регулируемого

привода насоса

скважины в

с. Александро-

Невское

+

3 За мена водопрово-

да 4,316 км в

с. Александро-

Невское

+ + + + +

4 Ус тановка счетчика

воды на ВЗУ (водо-

заборный узел)

с. Александро-

Невское

+

5 Ус тановка фильтра

на ВЗУ с. Алек-

сандро-Невское

+

50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 Ус тановка счетчика

воды на ВЗУ (водо-

заборный узел)

пос. Николаевка 2-я

+

7 Ус тановка счетчика

воды на ВЗУ (водо-

заборный узел)

пос. Белоозерный

+

8 Ус тановка фильтра

на ВЗУ

пос. Белоозерный

+

9 Ус тановка счетчика

воды на ВЗУ (водо-

заборный узел)

пос. Новый Кара-

пуз

+

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения,

в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, са-

нитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных

характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и

водоотведения

В соответствии с разделом 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 5

сентября 2013 г. № 782 г. Москва «О схемах водоснабжения и водоотведения» обоснование пред-

ложений по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения

сельского поселения Невский сельсовет направлено на решение задач, приведенных в таблице 40.

Таблица 40 – Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабже-

ния

№

пп Наименование мероприятия

Технические обоснования

(разд. 10 Постан. Правит. РФ от 5.09.2013 № 782)

1 2 3

1 Ре монт водоразборных колонок выполнение мероприятий, направленных на обеспече-

ние соответствия качества питьевой воды, горячей во-

ды требованиям законодательства Российской Федера-

ции

2 У становка частотно-регулируемого

привода насоса скважины в

с. Александро-Невское

обеспечение подачи абонентам определенного объема

горячей, питьевой воды установленного качества

3 За мена водопровода 4,316 км в

с. Александро-Невское

сокращение потерь воды при ее транспортировке;

обеспечение подачи абонентам определенного объема

горячей, питьевой воды установленного качества

4 У становка счетчика воды на ВЗУ

(водозаборный узел) с. Александро-

Невское

сокращение потерь воды при ее транспортировке;

обеспечение подачи абонентам определенного объема

горячей, питьевой воды установленного качества

51

1 2 3

5 У становка фильтра на ВЗУ

с. Александро-Невское

выполнение мероприятий, направленных на обеспече-

ние соответствия качества питьевой воды, горячей во-

ды требованиям законодательства Российской Федера-

ции

6 У становка счетчика воды на ВЗУ

пос. Николаевка 2-я

сокращение потерь воды при ее транспортировке;

обеспечение подачи абонентам определенного объема

горячей, питьевой воды установленного качества

7 У становка счетчика воды на ВЗУ

пос. Белоозерный

сокращение потерь воды при ее транспортировке;

обеспечение подачи абонентам определенного объема

горячей, питьевой воды установленного качества

8 У становка фильтра на ВЗУ

пос. Белоозерный

выполнение мероприятий, направленных на обеспече-

ние соответствия качества питьевой воды, горячей во-

ды требованиям законодательства Российской Федера-

ции

9 У становка счетчика воды на ВЗУ

пос. Новый Карапуз

сокращение потерь воды при ее транспортировке;

обеспечение подачи абонентам определенного объема

горячей, питьевой воды установленного качества

Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта не

требуется, поскольку ее расположение находится в границах существующей централизованной

системы водоснабжения. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на терри-

ториях, где оно отсутствует, не предусмотрено генеральным планом.

Дополнительные альтернативные источники водоснабжения сельского поселения Невский

сельсовет не планируются.

Водоносный горизонт четвертичных отложений каргатской свиты приурочен в интервале

глубин: 37-51 м (скважина № 6087), 43-54 м (скважина № 13812), 42-55 м (скважина № 15572), 42-

56 м (скважина № 15573) – к мелкозернистым пескам.

По качеству (при пуске скважин №№ 6087, 13812, 15572, 15573 в эксплуатацию, протоколы

исследования питьевой воды №№ 122, 124; 120, 122; 124, 125; 123,126 от 14.06.2006 г.) подземные

воды четвертичных отложений каргатской свиты пресные с общей минерализации 0,5-0,9 г/куб.

дм, по химическому составу кальциево-натриево-магниевые, реже кальциево-магниевые, жесткие

(общая жесткость 6,6-8,1 ммоль/куб.м по СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» допускается не

более 7 ммоль/куб.м), с содержанием железа от 0,3 мг/куб.дм до 1,0 (по СанПиН допускается не

более 1,5 мг/куб.м).

Из азотистых соединений в подземных водах определены содержания нитритов в количе-

стве от «не обнаружено» до более 0,003 мг/куб.дм, нитратов от «не обнаружено» до более

0,1 мг/куб.дм, аммиака от «не обнаружено» до 2,1 мг/куб.дм.

По качеству (протокол исследования питьевой воды №№ 121, 123 от 14. 06. 2006 г. по

скважине № 2077) подземные воды неогеновых отложений бещеульской свиты слабосолоноватые

с общей минерализацией 1,6 г/куб.дм, по химическому составу гидрокарбонатные, очень жесткие

(общая жесткость 14,1 ммоль/куб.дм, по СанПиН допускается не более 7 ммоль/куб.дм), с содер-

жанием железа 4,28 мг/куб.дм (по СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» допускается не более

0,3 мг/куб.дм) и марганца 0,11 мг/куб.дм, значение мутности 3,77 мг/куб.дм (по СанПиН допуска-

ется не более 1,5 мг/куб.дм).

Из азотистых соединений в подземных водах определены содержания нитратов в количе-

стве не более 0,003 мг/куб.дм, нитратов более 0,1 мг/куб.дм и аммиака 1,9 мг/куб.дм.

52

В геологическом отношении территория населенных пунктов находится в юго-восточной

части Западно-Сибирской плиты, в геоморфологическом отношении – на поверхности Восточно-

Барабинской аккумулятивной равнины. В качестве водоисточника используются четвертичные

отложения каргатской и неогеновые отложения бещеульской свит.

По качеству на момент согласования подземные воды пресные с минерализацией 0,5-

0,6 г/куб.дм, жесткие (общая жесткость 6,6-8,1 ммоль/куб.дм), гидрокарбонатные. Сведения по ка-

тионам отсутствуют. По результатам первоначального опробирования – преимущественно каль-

циево-натриево-магниевые, реже кальциево-магниевые. Содержанием железа и марганца - соот-

ветственно 0,35-0,57 и менее 0,01-0,1 мг/куб.дм. Из азотистых соединений в незначительных ко-

личествах определены нитриты - менее 0,003 мг/куб.дм, нитраты – менее 0,1 мг/куб.дм, в допу-

стимых пределах аммиак – 1,3-2,1 мг/куб.дм.

При сравнительной характеристике результатами первоначального опробирования отмеча-

ется небольшое снижение минерализации и общей жесткости при повышении содержания аммиа-

ка и по скважинам №№ 6087, 13812 железа.

В бактериологическом отношении воды чистые ( протоколы анализов №№ 135, 139, 141 от

9.06.2006 г.).

Возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий,

предусмотренных схемой водоснабжения и водоотведения, маловероятно, так как водозабор

меньше существующего дебета источника.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплу-

атации объектах системы водоснабжения

По состоянию на апрель 2014 г строящиеся, реконструируемые и предлагаемые к выводу из

эксплуатации объекты системы водоснабжения отсутствуют.

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления

режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время системы диспетчеризации и телемеханизации водоснабжения на объек-

тах организаций, осуществляющих водоснабжение, отсутствуют. Системы управления режимами

водозабора в пос. Николаевка 2-я, пос. Белоозерный и пос. Новый Карапуз автоматические, с при-

менением насосов с частотным регулированием подачи воды, в с. Александро-Невское – без.

Развитие систем телемеханизации и диспетчеризации в поселении не предполагается.

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их

применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В настоящий момент жилые дома, культурно-бытовые и общественно-политические здания

не имеют индивидуальных приборов учета (ИПУ) воды. Население и юридические лица произво-

дит оплату за потребленную воду по установленным нормативам.

53

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории

поселения, городского округа и их обоснование

Замена существующих водопроводных сетей в с. Александро-Невское планируется на но-

вые полиэтиленовые на этих же местах с возможным использованием существующих труб в каче-

стве внешних каналов.

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных ба-

шен

Установка новых резервуаров и насосных станций не предполагается. Сооружение водона-

порной башни планируется на месте существующей. Дополнительные санитарные зоны и отчуж-

дения сельскохозяйственных территорий на эти мероприятия не требуются.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего

водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного во-

доснабжения совпадают с границами населенного пункта, в том числе с учетом возможной пер-

спективной застройки.

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизован-

ных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем

холодного водоснабжения приведена в приложении 1.

Сооружение объектов централизованных систем горячего водоснабжения в поселении не

планируется.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации

объектов централизованных систем водоснабжения

5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к

строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе

(утилизации) промывных вод

На территории сельского поселения Невский сельсовет сброс (утилизации) промывных вод

не осуществляется. Фильтровальные сооружения станций отсутствуют.

54

Наиболее распространенным способом очистки воды на территории Убинского района яв-

ляется процесс обезжелезивания воды из скважины, который основан на применении контейнер-

ных станций обезжелезивания, либо их аналогов.

Для таких станций требуется периодическая промывка фильтровального сооружения со

сбросом воды на площадки-шламонакопители, оснащенных дренажем с отводом осветленной во-

ды в ближайший водный проток.

Согласно генеральному плану поселения обезжелезивание воды рекомендуется произво-

дить методом упрощенной аэрации с фильтрованием на скорых фильтрах.

5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализа-

ции мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподго-

товке (хлор и др.)

Снабжение и хранение химических реагентов, используемых в водоподготовке, на террито-

рии сельского поселения Невский сельсовет не производится. Склады химических реагентов для

прочих целей отсутствуют.

Мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду химическими реа-

гентами не требуется.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модерниза-

цию объектов централизованных систем водоснабжения

План мероприятий по развитию систем водоснабжения предусматривает первоочередное

строительство и последующую реконструкцию существующих объектов системы водоснабжения,

указанные ниже в таблице 41.

Таблица 41 – Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений

в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

№

пп Наименование мероприятия

Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

1 Ре монт водоразборных колонок (бюджеты посе-

ления и района, внебюджетные источники)

326 326,33

2 Ус тановка частотно-регулируемого привода насо-

са скважины в с. Александро-Невское (бюджеты

поселения и района, внебюджетные источники)

200 200

3 Зам ена водопровода 4,316 км в с. Александро-

Невское (бюджеты поселения и района, внебюд-

жетные источники)

1000 1000 1000 1000 500 4500

4 Ус тановка счетчика воды на ВЗУ (водозаборный

узел) с. Александро-Невское (бюджет поселения,

внебюджетные источники)

11 11

5 Ус тановка фильтра на ВЗУ с. Александро-Невское

(бюджеты поселения и района, внебюджетные

источники)

500 500

6 Ус тановка счетчика воды на ВЗУ (водозаборный

узел) пос. Николаевка 2-я (бюджет поселения,

внебюджетные источники)

11 11

7 Ус тановка счетчика воды на ВЗУ (водозаборный

узел) пос. Белоозерный (бюджет поселения, вне-

бюджетные источники)

11 11

8 Ус тановка фильтра на ВЗУ пос. Белоозерный

(бюджеты поселения и района, внебюджетные

источники)

500 500

9 Ус тановка счетчика воды на ВЗУ (водозаборный

узел) пос. Новый Карапуз (бюджет поселения,

внебюджетные источники)

11 11

Итого 337,33 511 711 11 0 0 1000 1000 1000 1000 500 6070,33

56

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водо-

снабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабже-

ния и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к

целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды

при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффектив-

ности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

7.1. Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды

Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Чистая вода» направлена на

обеспечение населения эпидемиологически безопасной водой в нужном количестве для удовле-

творения хозяйственно-бытовых потребностей, включая потребности коммунальных инфраструк-

тур, систем наружного пожаротушения с разработкой соответствующих технических решений и

бизнес-планов по доочистке воды до норм питьевого качества.

Реализация Программы позволит к 2017 году увеличить долю населения, употребляющего

питьевую воду нормативного качества, соответствующую гигиеническим нормативам по органо-

лептическим, химическим и микробиологическим показателям, до 81% (что на 4,8 процентного

пункта выше аналогичного показателя 2011 года), что в свою очередь окажет влияние на снижение

заболеваемости населения, в том числе органов пищеварения (снижение на 2,9 тыс. человек),

брюшным тифом и паратифами A, B, C, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными

инфекциями, гепатитами (снижение на 0,45 тыс. человек), онкологическими заболеваниями (сни-

жение на 0,11 тыс. человек), вирусными гепатитами (снижение на 0,03 тыс. человек).

В рамках реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:

Обеспечение населения Новосибирской области питьевой водой, отвечающей требованиям

безопасности. К 2017 году снизится доля проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам, в

том числе:

- по санитарно-химическим показателям, до 16,0% (что на 7,8 процентного пункта ниже

уровня 2011 года);

- по микробиологическим показателям, до 1,8% (аналогичный показатель на начало реали-

зации Программы - 2,8%).

57

Таблица 42 – Показатели качества питьевой воды

№

п/п

Цель/задачи, тре-

бующие решения

для достижения

цели

Наименование целе-

вого индикатора

Единицы

измерения

Значения

весового

коэффи-

циента

целевого

индика-

тора

Значение целевого индикатора

Примечание

в том числе по годам

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1

Цель: обеспечение

населения Ново-

сибирской области

качественной

питьевой водой,

отвечающей тре-

бованиям безопас-

ности и безвред-

ности, в необхо-

димом и остаточ-

ном количестве

Доля населения,

обеспеченного пить-

евой водой норма-

тивного качества

процент 0,29 76,2 76,7 77,3 78,0 78,8 79,6 81,0 Улучшение каче-

ства питьевой

воды для населе-

ния Новосибир-

ской области,

снижение нега-

тивного воздей-

ствия воды на

здоровье населе-

ния

Удельный вес проб

воды, которые не

отвечают гигиениче-

ским нормативам, в

том числе:

по санитарно- хими-

ческим показателям

процент 0,06 23,8 23,3 22,7 21,0 19,2 17,5 16,0

по микробиологиче-

ским показателям

процент 0,03 2,8 2,6 2,5 2,2 2,0 1,9 1,8

Горячее водоснабжение на территории сельского поселения отсутствует.

7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Чистая вода» направлена на

сокращение аварийности систем водопроводно-канализационного комплекса, улучшение качества

очистки сточных вод, что характеризуют следующие показатели:

число аварий в системах водоснабжения и водоотведения сократится до 75 и 38,5 на 1000

км в год соответственно (что на 66 и 6,2 аварии меньше к уровню 2011 года);

доля населения Новосибирской области, обеспеченного услугами централизованного водо-

отведения, увеличится до 70% (аналогичный показатель на начало реализации Программы - 68%);

доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, сократится к концу реализа-

ции Программы до 31,5% и 37% соответственно (что на 7,9 и 3 процентных пункта соответственно

ниже уровня 2011 года).

58

Таблица 43 – Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

№

п/п

Цель/задачи, тре-

бующие решения

для достижения

цели

Наименование целе-

вого индикатора

Единицы

измерения

Значения

весового

коэффи-

циента

целевого

индика-

тора

Значение целевого индикатора

Примечание

в том числе по годам

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1

Развитие и рекон-

струкция систем

водоснабжения в

муниципальных

образованиях

Новосибирской

области

Число аварий в си-

стемах водоснабже-

ния

кол-во

аварий в

год на

1000 км

сетей

0,1 141 129 116 112 99 87 75

Обеспечение

населения Ново-

сибирской обла-

сти питьевой

водой, отвечаю-

щей требованиям

безопасности

Доля уличной водо-

проводной сети,

нуждающейся в

замене

процент 0,1 39,4 38,2 36,9 35,7 34,2 32,9 31,5

2

Устранение дефи-

цита водоснабже-

ния в муници-

пальных образо-

ваниях Новоси-

бирской области

Доля населения Но-

восибирской области,

не обеспеченного

услугами централи-

зованного водоснаб-

жения

процент 0,05 22,8 21,5 20,0 18,5 17,) 15,0 13,0 Ликвидация де-

фицита водопо-

требления и обес-

печение резерви-

рования воды для

питьевых и хозяй-

ственно-бытовых

нужд

Уровень обеспечен-

ности системами

резервных водозабо-

ров в муниципаль-

ных образованиях

Новосибирской обла-

сти

процент 0,04 30 60 100

Снижение дефицита водопотребления, обеспечение резервирования воды для питьевых и

хозяйственно-бытовых нужд выражается:

в увеличении доли населения Новосибирской области, обеспеченного централизованными

системами водоснабжения, до 87% (что на 9,5 процентного пункта выше аналогичного показателя

2011 года);

в обеспечении муниципальных образований Новосибирской области системами резервных

водозаборов для 100% обеспечения населения водой (питьевой водой и водой, предназначенной

для хозяйственно-бытовых нужд) в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

7.3. Показатели качества обслуживания абонентов

Реализация комплекса организационных мероприятий Программы, направленных на по-

вышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса, осуществ-

ляющих водоснабжение путем совершенствования системы управления сектором водоснабжения

в муниципальных образованиях Новосибирской области, характеризуется долей муниципальных

образований, в которых установлены тарифы на долгосрочный период регулирования. Данный

показатель к 2017 году составит 60 %. Кроме того, к 2017 году планируется увеличить долю капи-

тальных вложений в системы водоснабжения и водоотведения в общем объеме выручки организа-

ций сектора водоснабжения и водоотведения до 29 % (что на 24 процентного пункта выше уровня

2011 года), а также увеличить долю заемных средств в общем объеме капитальных вложений в си-

59

стемы водоснабжения и водоотведения до 26 % (что на 26 процентных пунктов выше уровня

2011 года).

Таблица 44 – Показатели качества обслуживания абонентов

№

п/п

Цель/задачи, тре-

бующие решения

для достижения

цели

Наименование целе-

вого индикатора

Единицы

измерения

Значения

весового

коэффи-

циента

целевого

индика-

тора

Значение целевого индикатора

Примечание

в том числе по годам

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1

Совершенствова-

ние системы

управления секто-

ром водоснабже-

ния и водоотведе-

ния в муниципаль-

ных образованиях

Новосибирской

области

Доля муниципаль-

ных образований, в

которых установле-

ны тарифы на долго-

срочный период

регулирования

процент 0,01 10 20 32 45 60

Повышение инве-

стиционной при-

влекательности

организаций ком-

мунального ком-

плекса, осуществ-

ляющих водо-

снабжение и водо-

отведение

7.4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь

воды при транспортировке

К целевым показателям эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения

потерь воды при транспортировке, относятся показатели программы «Чистая вода» и целевые по-

казатели деятельности организации согласно производственной программе в сфере холодного во-

доснабжения (питьевая вода) Муниципального казенного учреждения культуры «Невский соци-

ально-культурный центр» Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2014

год.

Достижение указанных значений целевых индикаторов, указанных в п. 7.2, позволит сни-

зить потери на водопроводных сетях на 5 %.

Таблица 45 – Показатели эффективности использования ресурсов

Показатель

Год

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Процент потерь в се-

тях водоснабжения,

%

9,40 9,31 9,21 9,12 9,03 8,94 8,85 8,76 8,67 8,59 8,50

7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффек-

тивности - улучшение качества воды

Показатель соотношения цены реализации мероприятия и их эффективности приведенный

в таблице 46 рассчитан при условии обеспечения рентабельности мероприятий инвестиционной

программы со средним сроком окупаемости 4 года.

60

Таблица 46 – Соотношение цены реализации мероприятия и их эффективности

№

пп

Показатель

Год

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

1 Цена реализации мероприятия, тыс.р 337 511 711 11 0 0 1000 1000 1000 1000 500 6070

2 Текущая эффективность 2014 г, тыс.р 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 928

3 Текущая эффективность 2015 г, тыс.р 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 1278

4 Текущая эффективность 2016 г, тыс.р 178 178 178 178 178 178 178 178 178 1600

5 Текущая эффективность 2017 г, тыс.р 3 3 3 3 3 3 3 3 22

6 Текущая эффективность 2018 г, тыс.р 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Текущая эффективность 2019 г, тыс.р 0 0 0 0 0 0 0

8 Текущая эффективность 2020 г, тыс.р 250 250 250 250 250 1250

9 Текущая эффективность 2021 г, тыс.р 250 250 250 250 1000

10 Текущая эффективность 2022 г, тыс.р 250 250 250 750

11 Текущая эффективность 2023 г, тыс.р 250 250 500

12 Текущая эффективность 2024 г, тыс.р 125 125

13 Эффективность мероприятия, тыс.р 84 212 390 393 393 393 643 893 1143 1393 1518 7452

14 Соотношение цены реализации мероприятия и их эффективности 1,227

7.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, отсутствуют.

61

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

(в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Перечень бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения приведен в таб-

лице 47. В настоящий момент выполняется организации постановки в установленном порядке

этих объектов на учет в качестве бесхозяйного объекта недвижимого имущества и признания пра-

ва муниципальной собственности.

Организация, уполномоченная на эксплуатацию бесхозяйных объектов, – МКУК «Невский

СКЦ».

Таблица 47 – Перечень бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

№ пп Объект

1 2

1. Водопроводная сеть, общей протяженностью 8500 п. м, состоящая из асбоцементных труб,

24 водоразборных колонок, без инвентарного номера, расположенная по адресу: Новоси-

бирская область, Убинский р-н, Невский сельсовет, с. Александро-Невское, ул. Школьная,

ул. Кузбасс, ул. Красная Нива и ул. Новостройка.

2. Водопроводная сеть, общей протяженностью 4270 п. м, состоящая из полиэтиленовых

труб, 11 водоразборных колонок, без инвентарного номера, расположенная по адресу: Но-

восибирская область, Убинский р-н, Невский сельсовет, пос. Николаевка 2-я,

ул. Центральная и ул. Лесная.

3. Водопроводная сеть, общей протяженностью 1170 п. м, состоящая из полиэтиленовых

труб, 9 водоразборных колонок, без инвентарного номера, расположенная по адресу: Но-

восибирская область, Убинский р-н, Невский сельсовет, пос. Белоозерный,

ул. Центральная.

4. Водопроводная сеть, общей протяженностью 1450 п. м, состоящая из полиэтиленовых и

стальных труб, 9 водоразборных колонок, без инвентарного номера, расположенная по ад-

ресу: Новосибирская область, Убинский р-н, Невский сельсовет, пос. Новый Карапуз,

ул. Береговая и ул. Заречная.

5. Скважина № 15572. Кадастровый номер 5202. Адрес (местонахождение): Новосибирская

область, Убинский район, Невский сельсовет, с. Александро-Невское, ул. Школьная, во-

сточная окраина.

6. Скважина № 15573. Кадастровый номер 5201. Адрес (местонахождение): Новосибирская

область, Убинский район, Невский сельсовет, с. Александро-Невское, ул. Школьная, во-

сточная окраина.

7. Скважина № 13812. Кадастровый номер 4594. Адрес (местонахождение): Новосибирская

область, Убинский район, Невский сельсовет, пос. Николаевка 2-я, северная окраина.

8. Скважина № 6087. Кадастровый номер 84871. Адрес (местонахождение): Новосибирская

область, Убинский район, Невский сельсовет, пос. Белоозерный, ул. Центральная, юго-

восточная окраина.

9. Скважина № 2077. Адрес (местонахождение): Новосибирская область, Убинский район,

Невский сельсовет, северо-восточная окраина.

10. Сооружение – водонапорная башня, общей площадью 1,80 кв. м, без инвентарного номера,

расположена по адресу: Новосибирская область, Убинский район, Невский сельсовет,

с. Александро-Невское, ул. Школьная, восточная окраина.

62

1 2

11. Сооружение – водонапорная башня, общей площадью 1,95 кв. м, без инвентарного номера,

расположена по адресу: Новосибирская область, Убинский район, Невский сельсовет,

пос. Николаевка 2-я, северная окраина.

12. Сооружение – водонапорная башня, общей площадью 1,95 кв. м, без инвентарного номера,

расположена по адресу: Новосибирская область, Убинский район, Невский сельсовет,

пос. Белоозерный, ул. Центральная, юго-восточная окраина.

13. Сооружение – водонапорная башня, общей площадью 1,95 кв. м, без инвентарного номера,

расположена по адресу: Новосибирская область, Убинский район, Невский сельсовет,

пос. Новый Карапуз, северо-восточная окраина.

14. Сооружение – водонапорная башня, общей площадью 1,95 кв. м, без инвентарного номера,

расположена по адресу: Новосибирская область, Убинский район, Невский сельсовет,

пос. Новый Карапуз, ул. Заречная.

63

II. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории

поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуата-

ционные зоны

Существующая система водоотведения сельского поселения Невский сельсовет нецентра-

лизованная и представлена индивидуальными выгребами или надворными уборными. Удаление

сточных вод из выгребов осуществляется вывозом ассенизаторской машины МКУК «Невский

СКЦ» на поля ассенизации, расположенные на северной окраине с. Александро-Невское и север-

ной окраине пос. Николаевка 2-я.

Процент оснащенности внутренней системой канализации не превышает 40 %.

Производственные и бытовые сточные воды не разделяются.

Для отведения поверхностных вод используется открытая сеть, состоящая, преимуще-

ственно, из придорожных канав, лотков, водопропускных труб на пересечениях дорог. Дождевые

и талые сточные воды не очищаются и удаляются в близлежащие водоемы.

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоот-

ведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе

оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям

обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита

(резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых або-

нентами

Централизованная система водоотведения в сельском поселении Невский сельсовет отсут-

ствует. Системы очистки сточных вод отсутствуют. Локальных очистных сооружений в поселении

не имеется. Существующий дефицит мощностей сооружений систем водоотведения составляет

100 %.

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализо-

ванного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием

централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных

систем водоотведения

Централизованные системы водоотведения в сельском поселении Невский сельсовет отсут-

ствуют.

Отвод сточных бытовых и производственных вод не производится.

64

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных со-

оружениях существующей централизованной системы водоотведения

Техническая возможность утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях от-

сутствует, так как централизованных систем водоотведения в сельском поселении Невский сель-

совет не имеется. Локальные очистные сооружения отсутствуют.

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, со-

оружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и

очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Канализационные коллекторы, сети и прочие объекты централизованной системы водоот-

ведения в сельском поселении Невский сельсовет отсутствуют. Возможности обеспечения отвода

и очистки сточных вод не имеется.

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведе-

ния и их управляемости

Объекты централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения

Невский сельсовет отсутствуют

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотве-

дения на окружающую среду

Централизованная система водоотведения в сельском поселении Невский сельсовет отсут-

ствует.

1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной

системой водоотведения

На апрель 2014 г. к территориям муниципального образования, не охваченным централизо-

ванной системой водоотведения, относятся с. Александро-Невское, пос. Николаевская 2-я,

пос. Белоозерный и пос. Новый Карапуз.

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотве-

дения поселения, городского округа

К техническим проблемам системы водоотведения поселения относятся:

- недостаточная оснащенность внутренними системами водоотведения;

- отсутствие централизованных систем водоотведения;

65

- неудовлетворительно состояние открытых водостоков (каналов, лотков и кюветов) для

отведения дождевых и талых вод.

К технологическим проблемам системы водоотведения поселения можно отнести:

- отсутствие технологических устройств очистки воды;

- отсутствие разделения бытовых и производственных сточных вод;

- отсутствие возможности повторного использования очищенной воды в качестве техниче-

ской.

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отве-

дения стоков по технологическим зонам водоотведения

Централизованная система водоотведения в сельском поселении Невский сельсовет отсут-

ствует.

2.2. Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по

поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Оценка фактического притока сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местно-

сти (дождевые и талые воды) и являющихся неорганизованным стоком, выполнена согласно дан-

ным среднегодовых осадков на территории России и генерального плана поселения. Для сельского

поселения Невский сельсовет среднегодовые атмосферные осадки составляют 370 мм/год.

Таблица 48 – Оценка фактического притока неорганизованного стока дождевых осадков

Площадь

Населен-

ный пункт

общая,

Га

средний объем притока неор-

ганизованного стока,

тыс.куб.м/год

с. Александро-Невское 202,98 751,04

пос. Николаевская 2-я 75,88 280,75

пос. Белоозерный 54,98 203,41

пос. Новый Карапуз 28,94 107,07

Всего 362,78 1342,27

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимае-

мых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Устройства для замера расхода сбрасываемых сточных вод, как в индивидуальных систе-

мах водоотведения жилых домов населения, так и зданиях общественно-политического назначе-

ния – отсутствуют.

66

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточ-

ных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и

по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных

мощностей

Централизованная система водоотведения в сельском поселении Невский сельсовет отсут-

ствует.

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотве-

дения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с уче-

том различных сценариев развития поселений, городских округов

В настоящее время поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения

отсутствует. Развитие и строительство объектов централизованной системы водоотведения в гене-

ральном плане развития поселения не предполагается.

3. Прогноз объема сточных вод

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную

систему водоотведения

Централизованная система водоотведения в сельском поселении Невский сельсовет отсут-

ствует. Развитие и строительство объектов централизованной системы водоотведения в генераль-

ном плане развития поселения не предполагается.

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и

технологические зоны)

Централизованная система водоотведения в сельском поселении Невский сельсовет отсут-

ствует, эксплуатационных и технологических зон водоотведения в поселении не имеется.

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном рас-

ходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоот-

ведения с разбивкой по годам

67

Таблица 49 – Расчет требуемой мощности очистных сооружений

Населенный

пункт

Год

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

пос. Николаевка

2-я, тыс.м3

2,58 2,52 2,46 2,41 2,35 2,30 2,24 2,19 2,14 2,09 2,04

пос. Новый Ка-

рапуз, тыс.м3

1,03 1,01 1,00 0,98 0,96 0,94 0,92 0,91 0,89 0,88 0,86

пос. Белоозер-

ный, тыс.м3

2,15 2,10 2,05 2,00 1,95 1,91 1,86 1,82 1,78 1,74 1,70

с. Александро-

Невское, тыс.м3

7,63 7,45 7,28 7,11 6,94 6,78 6,62 6,47 6,32 6,17 6,03

Всего, тыс.м3 13,40 13,09 12,79 12,49 12,21 11,93 11,65 11,39 11,13 10,87 10,62

с. Александро-Невское, тыс.м3

пос. Николаевская 2-я, тыс.м3

пос. Белоозерный, тыс.м3

пос. Новый Карапуз, тыс.м3

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Объем воды, тыс.м3

Год

Рисунок 23 – Требуемая мощность очистных сооружений

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централи-

зованной системы водоотведения

Элементы централизованной системы водоотведения в сельском поселении Невский сель-

совет отсутствуют.

3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоот-

ведения и возможности расширения зоны их действия

В настоящее время наблюдается 100 % дефицит производственных мощностей очистных

сооружений системы водоотведения. Очистных сооружений в поселении нет.

68

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перево-

оружению) объектов централизованной системы водоотведения

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизо-

ванной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реа-

лизацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны

здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и

качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем по-

вышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для або-

нентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (або-

нентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капи-

тального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации,

проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются:

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с населенных пунктов тер-

риторий сельского поселения, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспече-

ния доступности услуг водоотведения для всех жителей;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водо-

снабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабже-

ния и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к

целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффектив-

ности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

69

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по

годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Централизованная система водоотведения в сельском поселении Невский сельсовет отсут-

ствует. Развитие и строительство объектов централизованной системы водоотведения в генераль-

ном плане развития поселения не предполагается в ближайшие 10 лет.

В настоящее время сооружение системы водоотведения экономически не целесообразно.

Крупных промышленных потребителей воды в поселении не имеется. Основной потребитель воды

– население – имеет невысокий процент оснащения внутренними системами водоснабжения.

Проект централизованной системы водоотведения в ближайшие 10 лет будет крайне не

востребован, количество абонентов низкое, рентабельность мала.

При самом оптимистичном сценарии наиболее реальным планом развития системы водоот-

ведения является сооружение автономных систем водоотведения и очистки стоков индивидуаль-

ных, либо для группы домов

Для очистки стоков промышленных предприятий, а также животноводческих комплексов,

возможно строительство собственных очистных сооружений, состав и производительность кото-

рых определяются в зависимости от мощности конкретных предприятий и состава сточных вод.

Техническими обоснованиями этих маловероятных, но возможных мероприятий является:

- организация централизованного водоотведения на территориях поселения, где оно отсут-

ствует;

- дальнейшее возможное перспективное обеспечение надежности водоотведения путем ор-

ганизации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами

сооружений водоотведения, после окончания срока окупаемости предложений;

- сокращение сбросов и возможная организация возврата очищенных сточных вод на тех-

нические нужды, например, коммунально-бытового предприятия МКУК «Невский СКЦ».

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Таблица 50 – Технические обоснования возможных основных мероприятий по реализации схем

водоотведения

№

пп

Наименование мероприятия

Технические обоснования

(разд. 19 Постан. Правит. РФ от 5.09.2013 № 782)

1 У становка автономных систем во-

доотведения для одного дома, ли-

бо для группы домов

организация нецентрализованного водоотведения на

территориях поселения, где оно отсутствует

2 У становка автономных систем во-

доотведения для производствен-

ных потребителей

сокращение сбросов и возможная организация возврата

очищенных сточных вод на технические нужды

3 С ооружение очистных сооруже-

ний 100 м × 100 м в 500 м запад-

ной окраине с. Александро-

Невское.

организация нецентрализованного водоотведения на

территориях поселения, где оно отсутствует

70

Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределе-

ния потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения не преду-

сматривается.

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплу-

атации объектах централизованной системы водоотведения

Вновь строящиеся, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты

централизованной системы водоотведения отсутствуют.

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизирован-

ных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих

водоотведение

Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления

режимами водоотведения отсутствуют, и их внедрение не предполагается.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории

поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооруже-

ний водоотведения и их обоснование

Сооружение трубопроводов (трасс) для водоотведения по территории поселения не пред-

полагается. Площадки под строительство сооружений водоотведения отсутствуют.

4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной систе-

мы водоотведения

Сооружение централизованной системы водоотведения не планируется. Охранные зоны се-

тей и сооружений под централизованные системы водоотведения не требуются.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотве-

дения

Централизованная система водоотведения в сельском поселении Невский сельсовет отсут-

ствует. Развитие и строительство объектов централизованной системы водоотведения в генераль-

ном плане развития поселения не предполагается в ближайшие 10 лет.

71

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов цен-

трализованной системы водоотведения

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняю-

щих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные

водные объекты и на водозаборные площади

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при

сбросе сточных вод – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до

наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого необходимо со-

оружение централизованной системы водоотведения и очистных сооружений с внедрением новых

технологий. Однако развитие и строительство объектов централизованной системы водоотведения

в генеральном плане развития поселения не предполагается в ближайшие 10 лет. Наиболее веро-

ятным и оптимистичным сценарием будет являться установка автономных систем водоотведения

и очистки стоков (для каждого дома, либо для группы домов).

Для достижения нормативных показателей качества воды в водоеме после узла биологиче-

ской очистки возможно внедрение сооружений доочистки сточных вод (механические фильтры).

Согласно генеральному плану Невского сельсовета предлагается следующая схема канали-

зования: все хозяйственно-бытовые стоки и производственные стоки после локальной очистки,

поступают в водонепроницаемые железобетонные выгреба, откуда спецмашиной вывозятся на

очистные канализационные сооружения. После очистки сточные воды можно сбрасывать в бли-

жайший водоем, либо использовать на земледельческих полях орошения.

В силу равнинного характера рельефа и залегания с поверхности слабофильтрующих грун-

тов, проектом генерального плана предлагается установка сооружений очистки бытовых стоков

модульного типа, которые позволяют при увеличении количества стоков устанавливать дополни-

тельные секции.

Очистные сооружения планируются организовать в 500 м на западной окраине

с. Александро-Невское. Размер площадки очистных сооружений составляет 100 м × 100 м.

Очистка сбрасываемых стоков выполняется до нормативных данных, диктуемых водоемом-

приемником или водотоком.

В животноводческих помещениях канализация не предусматривается, удаление жижи про-

изводится в жижесборники с последующим вывозом на поля в качестве удобрения.

Для уменьшения количества выгребов от предприятий и общественных зданий, запроекти-

рована канализационная сеть с объединением объектов канализования в один выгреб. Выгреба

предусмотрены емкостью 90-50 м3 и рассчитаны на 3-х суточное хранение стоков. Коллектора за-

проектированы из гофрированных полипропиленовых труб не менее Ø160мм.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране

поверхностных вод» все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем обеззараживаются ги-

похлоритом натрия. Также можно рассмотреть вариант применения УФ-оборудования, что позво-

лит повысить эффективность обеззараживания сточных вод и исключит попадание хлорорганиче-

ских веществ в близлежащие водные объекты.

72

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации

осадков сточных вод

Утилизация осадков сточных вод на территории сельского поселения не производится.

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и мо-

дернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Развитие и строительство объектов централизованной системы водоотведения в генераль-

ном плане развития поселения не предполагается.

7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водо-

снабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабже-

ния и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к

целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффектив-

ности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Развитие и строительство объектов централизованной системы водоотведения в генераль-

ном плане поселения не предполагается, следовательно, значения вышеуказанных целевых пока-

зателей равны нулю.

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения

(в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоо

Приложение к решению № 96 от 25.03.2020