СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

(тридцать третьей сессии четвертого созыва)

14.11. 2014г                                                                                № 149

Об утверждении схем теплоснабжения

Невского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении», статьи 38 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Устава Невского сельсовета Совет депутатов Невского сельсовета РЕШИЛ:

1.Утвердить схему теплоснабжения Невского сельсовета.

2.Опубликовать данное решение в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень».

Глава Невского сельсовета

Убинского района

Новосибирской области                                                            П П Славич

- Приложение к решению

- Совета депутатов Невского сельсовета

Убинского района

от 14.11.2014г. № 149

схема теплоснабжения

Невского сельсовета

убинского района

новосибирской области

1.  Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Невского сельсовета является:

- Федеральный закон  «О  теплоснабжении»  от 27.07.2010 года № 190 –ФЗ;

- Постановление  Правительства РФ «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»  от 22.02. 2012 г. N 154.

- Генеральный план Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

Состав схемы теплоснабжения сельского поселения на период

с 2014 до 2027 г.

Разработанная схема теплоснабжения  сельского поселения включает  в себя:

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения.

2. Общую характеристику сельского поселения.

3. Графическую часть: план сельского поселения с тепловыми сетями по существующему состоянию.

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  в поселении.

4.1. Характеристики котельных.

4.2. Информация о ресурсоснабжающих организациях.

4.3. Структура тепловых сетей.

4.4. Параметры тепловой  сети.

4.5. Планируемые мероприятия по реконструкции источников  теплоснабжения и   тепловых сетей.

5. Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  поселения.

1. Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения на период до 2027 года являются:

1. Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

2. Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

3. Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения  до 2027 года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

2. Общая характеристика сельского поселения

Краткая характеристика: с. Александро-Невское расположен в 72 км от районного центра с.Убинского. Входит в состав Новосибирской области . Рельеф местности характеризуется чередованием лесов и болот. Климат резко континентальный, Зима холодная и продолжительная, лето  короткое, средняя температура зимой -19 – 30 С. Летом  + 18 + 40 С. Количество осадков 400 – 600 мм.

Площадь поселения -  45731 кв.км,¹ в состав сельского поселения входят населённые пункты – с.Александро-Невское, п.Белоозерный, п.Николаевка 2-я, п.Новый Карапуз, численность населения  Карагайского сельского поселения  составляет     786  человек.

Население  Невского сельсовета проживает в двух-, трёхквартирных и индивидуальных домах с печным отоплением.

3.  Графическая часть  схемы теплоснабжения

(приложение 1)

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

На территории поселения имеется 1 котельная работающая на угле и обеспечивающая централизованным теплоснабжением Александроневскую школу, Дом культуры и гараж.

теплоснабжение осуществляется  МКУК Невский СКЦ.

1.  Характеристика котельной:

1) угольная котельная находится в  приспособленном помещении  в пристройке Дома Культуры, размеры 6м*15м*3м*

Тепловой баланс котельной на год составляет 1228Гкал

Данные о котлах Количество котлов –  2 шт. Марка НР-18. год выпуска 2005 , мощность 0,633Гкал\час, расход топлива 65 кг/час

Гидросопротивление котла 0,06-0,07кг\см2,  Габариты 1800*1600*2000*

Котлы водогрейные,два центробежных насоса, взрывной клапан. Подпитка давления осуществляется от водонапорной башни водопровода. . Имеется автономное электропитание: котлы состоят из  водотрубных панелей из труб диаметром 76мм, соединяющихся в коллекторе диаметром 108 мм. Рабочее давление воды до 6 атм. Температурный режим на входе 70 С, на выходе 95С, КПД до 80%

Данные о насосном оборудовании:  насосы 2 шт IPL 50/165-5,5/2,  расход жидкости 42,8м куб/час, напор 27,1; мощность на валу 4,96кВт; число оборотов 2900об/мин

2. Ресурсоснабжающая организациия

ОАО НовосибирскТопливнаяКорпорация

3. Структура тепловых сетей

Двухтрубная открытая, общей протяженностью 280 м.

4. Параметры тепловой сети:

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях. Тепловая нагрузка  15000 м3

Отказов (аварий) в котельных и на тепловых сетях за время эксплуатации с 2005 года не зарегистрировано.

Для поддержания надежности тепловых сетей в действующих условиях и с учетом финансового положения  ресурсоснабжающая организация проводит только опрессовки тепловых сетей повышенным давлением.

5. Планируемые мероприятия по реконструкции источников  теплоснабжения и тепловых сетей.

Реконструкций источников теплоснабжения не планируется. Неэффективные котельные отсутствуют.

5. Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели

теплоснабжения в административных границах  поселения

Численность постоянного населения  в сельском поселении ежегодно сокращается,  перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры в ближайшее время нет.

Застройщики   индивидуального  жилищного фонда и  многие жильцы квартир используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим  потребность в строительстве новых тепловых сетей,  с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки  для целей отопления жилого фонда отсутствует.

ПРИЛОЖЕНИЕ