|  | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МИЛЕНИНА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА Юридический адрес: 355032, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 23/3, 14, ОГРН: 315265100004823, ИНН: 234207360178, БИК: 040702615, Расчетный счет: 40802810760100011427, банк: Ставропольское отделение №52ЗО ПАО Сбербанк, к/с: 30101810907020000615 |
| --- | --- |

| РАЗРАБОТАНО: ИП Миленина В.А. Руководитель __________ /В. А. Миленина/ «07» апреля 2023г. | УТВЕРЖДЕНО: Глава Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области ____________________ /Анохина И.В./ «07» апреля 2023г. |
| --- | --- |

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

НЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УБИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2032 г.

2023г.

СОДЕРЖАНИЕ

| СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ | 7 |
| --- | --- |
| ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 8 |
| ВВЕДЕНИЕ | 12 |
| ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 14 |
| 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа | 23 |
| 1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны | 23 |
| 1.1.2 Описание территорий городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 27 |
| 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 27 |
| 1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 28 |
| 1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений | 28 |
| 1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды | 28 |
| 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления) | 29 |
| 1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям | 30 |
| 1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды | 31 |
| 1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 32 |
| 1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов | 32 |
| 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения | 33 |
| 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения | 33 |
| 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 33 |
| 1.2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов | 37 |
| 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 38 |

| 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке | 38 |
| --- | --- |
| 1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) | 41 |
| 1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов | 41 |
| 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 42 |
| 1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета | 44 |
| 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа | 45 |
| 1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 10 лет при проектировании систем водоснабжения с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов | 46 |
| 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 48 |
| 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды | 48 |
| 1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам | 50 |
| 1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно- делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 50 |
| 1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке | 51 |
| 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения | 52 |
| 1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам | 52 |
| 1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 53 |
| 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 53 |
| 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 53 |

| 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения | 54 |
| --- | --- |
| 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 56 |
| 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение | 57 |
| 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду. | 59 |
| 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование | 60 |
| 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 60 |
| 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 60 |
| 1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 61 |
| 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 61 |
| 1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод | 61 |
| 1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | 62 |
| 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 62 |
| 1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения | 63 |
| 1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения | 63 |
| 1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 64 |
| 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 67 |
| ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ | 69 |
| 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа | 69 |
| 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны | 69 |
| 2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений | 70 |
| 2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения | 70 |
| 2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 70 |

| 2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения | 70 |
| --- | --- |
| 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости | 70 |
| 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду | 71 |
| 2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения | 71 |
| 2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа | 71 |
| 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения | 71 |
| 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения | 71 |
| 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения | 71 |
| 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов | 72 |
| 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 72 |
| 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений | 72 |
| 2.3 Прогноз объема сточных вод | 72 |
| 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 72 |
| 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения | 72 |
| 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам | 73 |
| 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 73 |
| 2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 73 |
| 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 73 |
| 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 73 |
| 2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 73 |
| 2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 74 |
| 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 74 |

| 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 74 |
| --- | --- |
| 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование | 74 |
| 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения | 74 |
| 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения | 74 |
| 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 74 |
| 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | 74 |
| 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод | 75 |
| 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 75 |
| 2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 76 |
| 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 76 |

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| 2 | ВЗС | Водозаборные сооружения |
| 3 | ВОС | Водоочистные сооружения |
| 4 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 5 | ВТВМГ | Высокотемпературные вечномерзлые грунты |
| 6 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 7 | ГИС | Геоинформационная система |
| 8 | ГКНС | Главная канализационная насосная станция |
| 9 | ЗСО | Зона санитарной охраны |
| 10 | ИП | Инвестиционная программа |
| 11 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 12 | КИП | Контрольно-измерительный прибор |
| 13 | КНС | Канализационная насосная станция |
| 14 | КОС | Канализационные очистные сооружения |
| 15 | КРП | Контрольно-распределительный пункт |
| 16 | ЛКОС | Локальные канализационные очистные сооружения |
| 17 | МП | Муниципальная программа |
| 18 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 19 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 20 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 21 | НУР | Норматив удельного расхода |
| 22 | ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| 23 | ПВХ | Поливинилхлорид (термопластический материал труб) |
| 24 | ПИР | Проектно-изыскательские работы |
| 25 | ПКР | Программа комплексного развития |
| 26 | ПНД | Полиэтилен низкого давления |
| 27 | ПНР | Пуско-наладочные работы |
| 28 | ПНС | Повысительная насосная станция |
| 29 | ПРК | Программно-расчетный комплекс |
| 30 | РЭК | Региональная энергетическая комиссия |
| 31 | СЗЗ | Санитарно-защитная зона |
| 32 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 33 | ТБО | Твердые бытовые отходы |
| 34 | ТКП | Технико-коммерческое предложение |
| 35 | ТОГ | Топографическая основа города |
| 36 | ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| 37 | УРЭ | Удельный расход электроэнергии |
| 38 | ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| 39 | ХВО | Химводоочистка |
| 40 | ХВП | Химводоподготовка |
| 41 | ЦСТ | Централизованная система теплоснабжения |
| 42 | ЦСХВ | Централизованная система холодного водоснабжения |
| 43 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Абонент | Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения |
| Водоотведение | Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения |
| Водоподготовка | Обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды |
| Водопроводная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения |
| Водоснабжение | Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение) |
| Гарантирующая организация | Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Горячая вода | Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Канализационная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод |
| Качество и безопасность воды | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру |
| Коммерческий учет воды и сточных вод | Определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом |
| Нецентрализованная система горячего водоснабжения | Сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно |
| Нецентрализованная система холодного водоснабжения | Сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц |
| Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Организация, осуществляющая горячее водоснабжение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы |
| Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем |
| Питьевая вода | Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции |
| Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов |
| Предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах |
| Приготовление горячей воды | Нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой |
| Производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения |
| Состав и свойства сточных вод | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах |
| Сточные воды централизованной системы водоотведения | Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод |
| Техническая вода | Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции |
| Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Транспортировка воды (сточных вод) | Перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей |
| Централизованная система водоотведения (канализации) | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения |
| Централизованная система горячего водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (открытая система горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (закрытая система горячего водоснабжения) |
| Централизованная система холодного водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам |

ВВЕДЕНИЕ

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности ресурсоснабжающих организаций, обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоснабжения.

Проектирование систем водоснабжения городов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схемы ВС и ВО разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных водозаборных сооружений, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования является Федеральный закон
№ 416 от 7 декабря 2011 г. «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения. Состав разрабатываемых схем ВС и ВО производится в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. №2782 «О схемах водоснабжения водоотведения».

ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Природные условия

Физико-географическая характеристика

Невский сельсовет Убинского района Новосибирской области относится к категории сельских поселений (далее термины сельсовет, поселение, муниципальное образование употребляются в качестве синонимов). Площадь территории поселения составляет 457,31 кв.км. Граница сельсовета и статус его как сельского поселения установлены Законом Новосибирской области от 02.06.2004г. № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

Поселение располагается на территории Барабинской низменности, размещается в западной части Убинского района. Граничит со следующими муниципальными образованиями:

– с восточной стороны – с территориями Борисоглебского сельсовета;

– с юго-восточной стороны – с территорией Круглоозерного сельсовета;

– с западной стороны – с территорией Барабинского района;

– с северной стороны – с территорией Кожурлинского сельсовета.

Согласно Уставу Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области, на территории муниципального образования расположены четыре сельских населенных пункта: село Александро-Невское, посёлок Белоозерный, посёлок Николаевка 2-я, посёлок Новый Карапуз.

Административным центром поселения является село Александро-Невское. Оно расположено в 56 км от районного центра с. Убинское и в 280 км от г. Новосибирска. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Кожурла, составляет 12 км. Численность населения по состоянию на 01.01.2023г. составила 351 чел.

Посёлок Белоозерный расположен в 14 км от административного центра поселения и, соответственно, в 70 км и 294 км от районного и областного центров, в 24 км от ближайшей железнодорожной станции Кожурла. Численность населения на исходный период составила 120 чел.

Посёлок Николаевка 2-я расположен в 27 км от административного центра поселения и, соответственно, в 63 км и 283 км от районного и областного центров, в 20 км от ближайшей железнодорожной станции, расположенной в с. Кожурла. Численность населения на исходный период составила 111чел.

Посёлок Новый Карапуз расположен в 33 км от административного центра поселения и, соответственно, в 69 км и 289 км от районного и областного центров, в 26 км от ближайшей железнодорожной станции Кожурла. Численность населения на исходный период составила 27 чел.

Cело Александро-Невское и поселки Николаевка 2-я и Новый Карапуз обеспечены всесезонным сообщением по дорогам с твердым покрытием в направлении районного и областного центров.

В пространственном отношении территория сельсовета, как и всего Убинского района, тяготеет к Куйбышевско-Барабинской планировочной зоне Новосибирской области. Центры данной зоны – города Барабинск и Куйбышев расположены на удалении порядка 58 км от центра поселения с. Александро-Невское.

Климатические условия

Климат территории резко континентальный. Абсолютная минимальная температура за год достигает – 48оС, максимальная +39оС. Среднемесячная температура июля + 18,5оС, января –19,9оС. Продолжительность отопительного периода составляет 230 суток.

Среднегодовая температура воздуха составляет –0,3оС.

Таблица 1 – Ветровой режим

| № п/п | Наименование показателя | Направление |  |  |  |  |  |  |  | Повторяемость штилей, дней |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| ЯНВАРЬ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повторяемость ветра, % | 4 | 10 | 8 | 14 | 19 | 30 | 11 | 4 | – |
| 2 | Скорость ветра, м/с | 3,9 | 4,4 | 4,7 | 5,1 | 5,9 | 6,5 | 5,0 | 4,1 |  |
| ИЮЛЬ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Повторяемость ветра, % | 14 | 15 | 10 | 10 | 9 | 13 | 14 | 15 | 4 |
| 4 | Скорость ветра, м/с | 4,1 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 3,9 | 4,4 | 4,1 | 4,0 | – |

Среднегодовое количество осадков составляет 411–421 мм – территория умеренно увлажненная. До 75% годовой нормы осадков выпадает в период с апреля по октябрь.

Зимой преобладают ветра юго-западного направления. Летом – ветра западного, северо-западного, северного и северо-восточного направлений.

Высота снежного покрова на открытой местности в среднем составляет 35 см, максимальные значения за зиму – 55 см, минимальные – 12 см. Снежный покров устанавливается на период, составляющий в среднем 165 дней.

На территории района фиксируются следующие экстремальные природные явления:

– число случаев с очень сильным ветром (скорость ветра, включая порывы, 25 м/с и более): зимой 2, всего в году 2;

– число случаев с сильной продолжительной жарой (максимальная температура воздуха +35 0С и выше в течение 3 суток и более): весной 1, всего в году 1;

– число дней с заморозками (понижение температуры воздуха или поверхности почвы ниже 0 0С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в период активной вегетации сельскохозяйственных культур (после устойчивого перехода средней суточной температуры воздуха через 10 0С весной и до перехода её через 10 0С осенью): весной 31, летом – 11, осенью – 13, зимой – 55;

– число случаев с почвенной засухой (снижение запасов почвенной влаги в пахотном слое (0–20 см) до 10 мм и менее в период активной вегетации сельскохозяйственных культур в течение 30 дней и более): отсутствуют;

– число случаев с переувлажнением почвы (содержание влаги в слое почвы 0–20 см превышает значение капиллярной влагоёмкости почвы в течение 20 суток подряд и более): летом – 1, всего в году – 1.

Гидрография

Характеризуемая территория занимает северо-восточную часть Иртышского артезианского бассейна, входящего в свою очередь в крупный Западно-Сибирский артезианский бассейн. В вертикальном разрезе, исходя из общепринятой схемы гидрогеологического районирования территории Западной Сибири, выделяется несколько характерных в гидрогеологическом отношении комплексов:

– первый гидрогеологический комплекс: включает песчано-алевритовые и глинистые отложения олигоцен-четвертичного возраста. Практически, это единая водонасыщенная толща, водоносные горизонты внутри которой (каргатский, бещеульский, атлымский и др.) в гидравлическом отношении тесно взаимосвязаны;

– второй гидрогеологический комплекс охватывает породы, представленные верхнемеловыми аргилитоподобными морскими глинами кузнецовской свиты, глинами славгородской, ганькинской свит, а также глинами морского палеогена (тавдинская, люлинворская свиты). В гидрогеологическом отношении этот комплекс может рассматриваться как региональный водоупор мощностью 200–300 м, делящий весь разрез артезианского бассейна на два различных по своим гидрогеологическим особенностям гидрогеологических этажа. Между морскими глинами славгородской, ганькинской свит и водоупорными глинами кузнецовской свиты, залегают прибрежно-морские песчаные отложения ипатовской свиты, которые являются коллектором подземных вод, имеющего определённые перспективы использования в населённых пунктах Убинском района.

– третий гидрогеологический комплекс сложен осадками апт-альб-сеноманского возраста (покурская свита). Он отличается от выше- и нижерасположенных комплексов заметным преобладанием песчаных отложений, выдержанными и мощными водоносными горизонтами с высокими напорами вод и их значительными дебитами. Значительная глубина залегания ограничивает возможности его использования для водоснабжения.

Основным коллектором подземных вод, имеющего прикладную значимость для решения задач хозяйственно–питьевого водоснабжения населения и сельскохозяйственных объектов в с. Александро-Невское,
пос. Николаевка-2-я, пос. Белоозёрный, является водоносный горизонт эоплейстоценовых отложений каргатской свиты (aQEI kg). Он характеризуется приемлемой водообильностью, хорошей защищённостью от поверхностного загрязнения и относительно удовлетворительным потребительским качеством подземных вод. В пос. Новый Карапуз, коллектором подземных вод является водоносный горизонт миоценовых отложений бещеульской свиты (N1 bšč);

Следует отметить, что качество подземных вод, каптируемых скважинами, пробуренными на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области, в своей основной массе не соответствует санитарным нормам по содержанию железа, мутности, общей жёсткости, реже концентрациям магния и натрия.

Ниже приводится характеристика водоносных горизонтов, имеющих прикладную значимость в рамках решения задач хозяйственно–питьевого водоснабжения населения Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области:

– водоносный горизонт эоплейстоценовых отложений каргатской свиты (aQEI kg);

– водоносный горизонт нижнее-среднемиоценовых отложений бещеульской свиты (N1 bšč).

Водоносный горизонт эоплейстоценовых отложений каргатской свиты (aQEI kg)

Пользуется повсеместным распространением при глубине залегания кровли водоносного горизонта на отметках 33,2–43,0 метров, подошвы 47,8–54,0 метров ниже дневной поверхности (таблица 2.2). В литологическом отношении водоносный горизонт представлен преимущественно мелкозернистыми песками мощностью 11,0–15,6 метров. Практически повсеместно водоносный горизонт перекрывается водоупорными породами (тяжёлые глины и суглинки) убинской свиты (lQEII ub) мощностью 20–30 метров. Подстилается горизонт на всей площади своего распространения водоупорными неогеновыми глинами таволжанской свиты (N1 tv).

Воды напорные. Пьезометрический уровень устанавливается на глубинах 4-5 м ниже поверхности земли. Вектор естественного потока подземных вод с гидравлическим градиентом равным 0,0005 1/м ориентирован в западном направлении. Средние (преобладающие) значения дебитов скважин варьируют в диапазоне значений, составляя 2,5-3,7 л/с (9,0-13,3 м3/час). Удельные дебиты скважин оцениваются численными значениями в 0,16–0,23 л/с (0,6-0,8 м3/час). Водопроводимость песков изменяется в широком диапазоне значений, но чаще всего близка к 70-90 м2/сут.

По своему химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные магниево-натриевые, кальциево-натриевые, пресные, с величиной сухого остатка 0,6-1,0 г/дм3. Реже встречаются более минерализованные воды с величиной сухого остатка до 1,6 г/дм3 хлоридно-гидрокарбонатного состава. Усреднённая формула химического состава подземных вод представлена в следующем виде:

M0,9HCO3.86Na39Mg34Ca29

По материалам многолетних мониторинговых наблюдений отмечается стабильность химического состава подземных вод во времени, что свидетельствует о хорошей защищённости подземных вод от поверхностного загрязнения, обусловленной водоупорными свойствами глин убинской свиты.

Водоносный горизонт нижне-среднемиоценовых отложений бещеульской свиты (N1 bšč)

В пределах характеризуемой территории пользуется широким распространением. Водозаборными скважинами вскрыт в пос. Белозерный и пос. Новый Карапуз на глубине в 58 метров. Подошва водоносного горизонта фиксируется на отметках 71-79 м ниже поверхности земли при средней мощности в 13-21 м. В кровле водоносного горизонта залегают глины таволжанской свиты (N1 tv), в подошве – глины абросимовской свиты (N1 ab).

В литологическом отношении водоносный горизонт представляет собой довольно однородную и выдержанную по простиранию толщу мелкозернистых песков, среди которых местами встречаются прослои глин и алевритов мощностью до 3,0-5,0 м.

Воды напорные. Пьезометрические отметки уровней подземных вод фиксируются на глубинах от 6 метров ниже поверхности земли (пос. Белозёрный) на гривообразных повышениях, до +0,5 м выше поверхности земли на пониженных участках рельефа.  Естественное направление подземных вод ориентировано в западном направлении. Уклон уровневой поверхности незначителен и не превышает 0,0005 м/м.

Дебиты скважин изменяются в пределах средних значений 1,7–3,3 л/с (6,1-11,9 м3/час) при понижениях уровней воды на 12,0-18,5 м. Удельные дебиты в среднем диапазоне составляют 0,14-0,18 л/с.

По своему химическому составу воды преимущественно хлоридно-гидрокарбонатные натриевые, натриево-магниевые, солоноватые с величиной сухого остатка до 1,6 г/дм3. Отмечается высокое содержание железа (до 4,28 мг/дм3) и общей жёсткости (до 14,1 мг–экв/л). Большие концентрации Fe в свою очередь обуславливают мутность до 3,77 ЕМФ (ПДК–1,5).

Таблица 2 – Гидрогеологическая характеристика эксплуатационных скважин

| № п/п | № скв. Год бурения | Глубина, м Абс. отм. устья, м | Местоположение | Интервал залегания вод. гор–та | Литологический состав водоносного горизонта | Геологич. индекс вод. гор–та | Гидрогеологические данные |  |  |  | Формула химического состава (Жёсткость–град. Ж) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Дебит, (л/с) | Понижение (м) | Удельный дебит (л/с) | Статич. уровень (м) |  |
| с. Александро–Невское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 15572 1978 | 55 142 | Водопровод | 42–55 | Песок серый мелкозернистый | aQEI kg | 5,0 | 16,0 | 0,31 | 4 | HCO3. 88 M0,7 Mg45Na30Ca25 (Ж–9,0) |
| 2 | 15573 1978 | 56 142 | 500 м восточне села водопровод | 42–56 | Песок серый мелкозернистый | aQEI kg | 5,0 | 16,0 | 0,31 | 4 | HCO3. 87 M0,9 Mg40Na33Ca27 (Ж–8,7) |
| 3 | 123–89 1989 | 36 141 | 10 км к ЮЗ, выпаса | 24–34 | Песок серый мелкозернистый | aQEI kg | 2,8 | 14,0 | 0,20 | 2 | HCO3. 80 Cl 10 SO4. 10 M0,6 Ca38Na31Mg31 (Ж–7,8) |
| 4 | 13811 1975 | 53 142 | Ферма | 40–53 | Песок серый мелкозернистый | aQEI kg | 2,5 | 10,0 | 0,25 | 5 | HCO3. 93 M0,8 Na39Mg37Ca24 (Ж–7,3) |
| 5 | 108–84 1984 | 51 142 | 2,0 км на СВ, выпаса | 36–51 | Песок серый мелкозернистый | aQEI kg | 4,4 | 16,0 | 0,28 | 5 | HCO3. 62 Cl 33 SO4. 5 M1,1 Ca36Mg33Na31 (Ж–12,2) |
| 6 | 121–89 1989 | 59 142 | 1,0 км на восток | 36–57 | Песок серый мелкозернистый | aQEI kg | 2,8 | 15,0 | 0,18 | 5 | HCO3. 80 Cl 14 SO4. 6 M0,7 Na43Mg30Ca27 (Ж–7,8) |
| 7 | 120–89 1989 | 55 141 | 1,5 км на ЮЗ | 35–55 | Песок серый мелкозернистый | aQEI kg | 3,3 | 14,0 | 0,24 | 4 | HCO3. 80 Cl 14 SO4. 6 M0,7 Na39Mg31Ca30 (Ж–7,6) |
| 8 | 15383 1978 | 56 142 | 2,0 км на С, выпаса «Лудово болото» | 36–56 | Песок серый мелкозернистый | aQEI kg | 4,0 | 10,0 | 0,40 | 5 | HCO3. 90 M0,7 Na46Mg27Ca27 (Ж–6,6) |
| 9 | 14746 1977 | 43 142 | 0,5 км на ЮЗ, кирзавод | 30–43 | Песок серый мелкозернистый | aQEI kg | 5,0 | 20,0 | 0,25 | 5 | HCO3. 90 M0,8 Na55Ca25Mg20(Ж–5,8) |
| 10 | 13270 1974 | 58 142 | 0,5 км на ЮЗ, кирзавод | 41–56 | Песок серый мелкозернистый | aQEI kg | 2,5 | 28,0 | 0,09 | 12 | HCO3. 90 M0,7 Na40Mg40Ca20(Ж–6,4) |
| Средние значения aQEI kg |  | 52,2 141,8 |  | 36,2–51,6 m=15,4 (м) | Песок серый мелкозернистый | aQEI kg | 3,7 | 15,9 | 0,23 | 5,1 |  |
| 11 | 12583 1973 | 262 142 | АВМ | 230–250 | Песок серый разнозернистый | P3 at | 3,3 | 20,0 | 0,16 | 15 | HCO3. 64 Cl 28 SO4. 8 M0,8 Na60Mg23Ca17 (Ж–5,5) |
| пос. Белозёрный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 6087 1965 | 51 138 | у магазина | 37–51 | Песок серый мелкозернистый | aQEI kg | 1,7 | 7,0 | 0,23 | 3 | н.с. |
| 13 | 122–89 1989 | 42 138 | 1,0 км на север | 24–42 | Песок серый мелкозернистый | aQEI kg | 3,3 | 11,0 | 0,30 | 3 | HCO3. 80 Cl 14 SO4. 6 M0,7 Na43Mg30Ca27 (Ж–7,8) |
| 14 | 13521 1975 | 48 137 | Западная окраина, МТФ | 34–48 | Песок серый мелкозернистый | aQEI kg | 4,5 | 22,0 | 0,20 | 6 | HCO3. 88 M0,7 Na39Mg36Ca25 (Ж–7,3) |
| 15 | 10968 1970 | 47 137 | 5,0 км на юг, выпаса | 35–47 | Песок серый мелкозернистый | aQEI kg | 1,7 | 5,0 | 0,33 | 3 | HCO3. 56 Cl 37 SO4. 7 M1,6 Na83 Mg12(Ж–2,3) |
| 16 | 10526 1970 | 51 142 | 2,5 км на СВ, выпаса | 36–51 | Песок серый мелкозернистый | aQEI kg | 2,5 | 13,0 | 0,19 | 5 | HCO3. 88 M0,8 Na36Ca33Mg31 (Ж–7,8) |
| Средние значения aQEI kg |  | 48 138,4 |  | 33,2–47,8 m=14,6 (м) | Песок серый мелкозернистый | aQEI kg | 2,7 | 11,6 | 0,23 | 4,0 |  |
| 17 | 11145 1970 | 71 137 | Центр, у конторы | 58–71 | Песок серый мелкозернистый | N1 bšč | 1,7 | 12,0 | 0,14 | 6 | HCO3. 57 Cl 38 SO4. 5 M1,5 Na89 (Ж–2,4) |

| Пос. Николаевка–2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 13812 1975 | 56 134 | 200 м западнее, ферма | 43–54 | Песок серый мелкозернистый | aQEI kg | 2,5 | 16,0 | 0,16 | 4 | HCO3. 90 M0,6 Mg38Na34Са28 (Ж–7,6) |
| Пос. Новый Карапуз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2077 2005 | 80 132 | Посёлок | 58–79 | Песок серый мелкозернистый | N1 bšč | 3,3 | 18,5 | 0,18 | +0,5 | н.с. |

Таблица 3 – Характеристика качества подземных вод, откачиваемых водозаборными скважинами в сравнении с нормативами
 СанПиН 2.1.4.1074–01

| № п/п | Компоненты и показатели | Единица измерения | ПДК | Результаты лабораторных анализов проб подземных вод, дата отбора, геологический индекс горизонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с. Александро-Невское |  | п. Николаевка-2 | п. Белоозёрный | п. Новый Карапуз |
|  |  |  |  | №15573, 08.06.06, aQEI kg | №15572, 08.06.06, aQEI kg | №13812, 08.06.06, aQEI kg | №6087, 08.06.06, aQEI kg | №2077, 08.06.06, N1 bšč |
| 1 | Запах при 20 0С | баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привкус | баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Цветность | градусы | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| 4 | Мутность | ЕМФ | 1,5 | 1,16 | 1,2 | 3,48 | 1,16 | 3,77 |
| 5 | Водородный показатель | единицы | 6–9 | 8,00 | 8,6 | 7,3 | 8,7 | 8,3 |
| 6 | Окисляемость (KMnO4) | мгО2/дм3 | 5 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | 1,34 | 2,12 |
| 7 | Общая жёсткость | мг–экв/л | 7 | 7,8 | 8,1 | 6,9 | 6,57 | 14,1 |
| 8 | Аммоний–ион | мг/куб.дм | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 2,1 | 1,7 | 1,90 |
| 9 | Нитриты (по NO2) | мг/куб.дм | 3 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 10 | Сухой остаток | мг/куб.дм | 1000 | 557,4 | 556,2 | 573,6 | 547,6 | 1646,8 |
| 11 | Хлориды | мг/куб.дм | 350 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 499,65 |
| 12 | Сульфаты | мг/куб.дм | 500 | 72,4 | 73,6 | 88,4 | 28,4 | 227,95 |
| 13 | Нитраты (по NO3) | мг/куб.дм | 45 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| 14 | Железо (суммарно) | мг/куб.дм | 0,3 | 0,39 | 0,35 | 0,57 | 0,36 | 4,28 |
| 15 | Фтор | мг/куб.дм | 1,5 | 0,85 | 0,85 | 0,5 | 0,70 | 0,43 |
| 16. | Марганец (суммарно) | мг/куб.дм | 0,1 | 0,098 | 0,1 | <0,1 | 0,09 | 0,11 |
| 17 | Медь (суммарно) | мг/куб.дм | 1 | 0,28 | 0,28 | 0,.53 | 0,3 | 0,4 |
| 18 | Молибден | мг/куб.дм | 0,07 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 |
| 19 | Кадмий | мг/куб.дм | 0,001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
| 20 | Свинец (суммарно) | мг/куб.дм | 0,03 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | <0,0001 |
| 21 | Цинк | мг/куб.дм | 5 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |
| 22 | Мышьяк (суммарно) | мг/куб.дм | 0,05 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 23 | ДДТ | мг/куб.дм | 0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 24 | ГХЦГ | мг/куб.дм | 0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 25 | 2,4 – Д | мг/куб.дм | 0,03 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

На территории сельского поселения действует централизованная система водоснабжения. По характеру используемых природных источников – водопровод смешанного питания. По типу, водопровод – объединенный хозяйственно-противопожарный.

Источники водоснабжения Невского сельсовета
 Убинского района Новосибирской области

В целом, общее состояние имеющихся скважинных систем водоснабжения Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области оценивается как неудовлетворительное. Водопроводные сооружения (скважины, водонапорные башни) и сети водопровода изношены и находятся в критическом состоянии. Существующая система водоснабжения, за исключением пос. Новый Карапуз, где в 2005 году была пробурена новая скважина, не позволяет надёжно обеспечить потребителей подземными водами. Качество воды, поступающей потребителям, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по содержаниям железа, общей жёсткости, мутности и аммонию. Отсутствуют сооружения водоподготовки и обеззараживания сельских водопроводов.

Лицензией на право пользования недрами, оформленной с целью добычи подземных вод на нужды водоснабжения Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области, определен расчетный лимит водоотбора, составляющий 171 м3/сут (51,73 тыс. м3/год).

В настоящее время на территории Невского сельского поселения Убинского района Новосибирской области эксплуатируются 5 скважин, каптирующих подземные воды отложений каргатской (aQEI kg) и бещеульской (N1 bšč) свит, в том числе:

с. Александро-Невское

В системе водоснабжения села задействованы 2 скважины: №15572 пробурена в 1978 году глубиной 55 м и №15573 пробурена в 1978 году глубиной 56 м.

Каптаж воды осуществляется из водоносного горизонта эоплейстоценовых отложений каргатской свиты (aQEI kg), залегающего в интервале 42–56 метров. Вокруг каждой из скважин организован первый пояс зоны санитарной охраны 30х30 м.

п. Николаевка-2я

Водоснабжение поселка осуществляется от водозаборной скважины №13812, 1975 года бурения и глубиной 56 м.

Продуктивный водоносный горизонт приурочен к песчаным отложениям каргатской свиты (aQEI kg), залегающим в интервале 43–54 метра.

п. Новый Карапуз

Водоснабжение поселка осуществляется от водозаборной скважины №2077, 2005 года бурения глубиной 80 м.

Продуктивный водоносный горизонт приурочен к песчаным отложениям бещеульской свиты (N1 bšč), залегающем в интервале 58-79м. Вокруг скважины организован первый пояс зоны санитарной охраны (30*30 м).

п. Белоозерный

Водоснабжение поселка осуществляется от водозаборной скважины №6087, 1965 года бурения глубиной 51 м.

Продуктивный водоносный горизонт приурочен к песчаным отложениям каргатской свиты (aQEI kg), залегающим в интервале 37–51 метра. Вокруг скважины организован первый пояс зоны санитарной охраны (30*30 м).

Общий дебит скважин составляет G = 1511 м³/сут, в том числе:

– с. Александро-Невское – G = 864 м³/сут;

– п. Николаевка–2я – G = 216 м³/сут;

– п. Новый Карапуз– G = 285 м³/сут;

– п. Белоозерное– G = 146 м³/сут;

Скважины оборудованы насосами марки ЭЦВ.

В связи с длительным сроком эксплуатации водозаборных скважин, сетчатые фильтры последних подвержены кольматации железистыми соединениями. Старение скважин отражается на росте гидравлических сопротивлений и увеличении понижений динамического уровня воды. Часть скважин требуют замены, так как отработали свой нормативный ресурс, или находятся в санитарно-защитной зоне производственных объектов.

Основными объектами сельскохозяйственного водоснабжения на территории Невского сельского поселения Убинского района Новосибирской области являются: жилищно-коммунальный сектор, животноводческие фермы, агропромышленные предприятия. Централизованные системы, их обслуживающие, в основном в себя включают: водозаборные сооружения (скважины), насосные станции, водонапорные башни (резервуары чистой воды) и водопроводные сети.

В населенных пунктах проложен водопровод из стальных, полиэтиленовых и асбестоцементных труб. Общая протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах составляет 15,0 км, из них 8.0 км подлежат замене, т.к. находятся в неудовлетворительном состоянии.

Характеристики 	источников 	водоснабжения 	Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Характеристики источников водоснабжения

| Наименование ВЗУ и его местоположение | Глубина, м | Год Ввода в эксплуатацию | Мощность водозабора, м3/час | Характеристика водонапорной башни, резервуара) | Наличие приборов учета воды | ЗСО 1–2–3 пояс, м | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Александро-Невское |  |  |  |  |  |  |  |
| №15572 | 55 | 1978 | 18 | Установлена водонапорная башня 15 м3 | – | + | Администрация Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области |
| №15573 | 56 | 1978 | 18 | Установлена водонапорная башня (работа в летний период) | – | + | Администрация Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области |
| поселок Белоозерный |  |  |  |  |  |  |  |
| №6087 | 51 | 1965 | 16 | Установлена водонапорная башня (работа в летний период) | – | + | Администрация Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области |
| поселок Николаевка 2–я |  |  |  |  |  |  |  |
| №13812 | 56 | 1975 | 9 | Установлена водонапорная башня (работа в летний период) | – | + | Администрация Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области |
| поселок Новый Карапуз |  |  |  |  |  |  |  |
| №2077 | 80 | 2005 | 12 | Установлена водонапорная башня (работа в летний период) | – | + | Администрация Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области |

1.1.2 Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В соответствии с определением, данным в Федеральном законе от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

В административных границах Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области централизованное горячее водоснабжение отсутствует полностью.

На территориях всех населенных пунктов Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области используются местные водонагреватели, в том числе в многоквартирных домах.

В населенных пунктах муниципального образования Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области имеются незначительные территории, где частично отсутствует централизованное водоснабжение.

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Холодное водоснабжение

Территорию Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области можно разделить на четыре технологические зоны централизованного водоснабжения:

- с. Александро-Невское;

- п. Белоозерный;

- п. Николаевка 2-я;

- п. Новый Карапуз.

1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

В Невском сельсовете Убинского района Новосибирской области техническое обследование не проводилось.

1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Очистка и обеззараживание воды не производится.

Территория водозаборных сооружений имеет сетчатое ограждение I пояса ЗСО.

В настоящее время на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области эксплуатируются 5 скважин, в том числе:

с. Александро-Невское

В системе водоснабжения села задействованы 2 скважины.

п. Белоозерный

Водоснабжение поселка осуществляется от одной водозаборной скважины.

п. Николаевка 2-я

Водоснабжение поселка осуществляется от одной водозаборной скважины.

п. Новый Карапуз

Водоснабжение поселка осуществляется от одной водозаборной скважины.

1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В целом подземные воды в Невском сельсовете Убинского района Новосибирской области, по всем показателями качества соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Обеззараживание воды

В системах водоснабжения Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области обеззараживающие установки отсутствуют.

Проблема обеспечения населения водой гарантированного качества является одной из основных для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Перечень насосных станций системы водоснабжения, описание состава насосного оборудования и режимов его управления приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Состояние существующих насосных станций

| № | Адрес места расположения насосной станции и наименование | Наименование насосного оборудования | Год установки | Производительность, м³/час | Напор, м | Мощность привода, кВт | Частотный преобразователь, Да (тип, марка)/ нет | Режим работы, ч/год | Наличие приборов учета эл/энергии, есть/нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Александро–Невское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | №15572 | ЭЦВ 6–10–80 | – | 10 | 80 | 6 | – | – | – |
| 2 | №15573 | ЭЦВ 6–10–80 | – | 10 | 80 | 6 | – | – | – |
| п. Белоозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | №6087 | ЭЦВ 6–10–80 | – | 10 | 80 | 6 | – | – | – |
| п. Николаевка 2–я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | №13812 | ЭЦВ 6–10–80 | – | 10 | 80 | 6 | – | – | – |
| п. Новый Карапуз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | №2077 | ЭЦВ 6–10–80 | – | 10 | 80 | 6 | – | – | – |

Характеристики существующих емкостных сооружений приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование | Место расположения | Материал | Емкость резервуара, водонапорной башни, м3 | Высота водонапорной башни, (отметка дна напорного резервуара), м | Год постройки | Техническое состояние, степень износа (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Александро–Невское |  |  |  |  |  |  |  |
| ВНБ | – | ж/б | 15 | – | 1978 | – | – |
| ВНБ | – | ж/б | – | – | 1978 | – | – |
| поселок Белоозерный |  |  |  |  |  |  |  |
| ВНБ | – | ж/б | – | – | 1965 | – | – |
| поселок Николаевка 2–я |  |  |  |  |  |  |  |
| ВНБ | – | ж/б | – | – | 1975 | – | – |
| поселок Новый Карапуз |  |  |  |  |  |  |  |
| ВНБ | – | ж/б | – | – | 2005 | – | – |

1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Суммарная протяжённость водопроводных сетей составляет 15,0 км. В том числе протяженность магистральных водоводов, уличных сетей и внутриквартальных сетей. Характеристика водопроводных уличных сетей, представлена в таблице 7.

Таблица 7 – Характеристика водопроводных сетей

| Наименование улиц | Протяженность, м | Материал труб | Степень износа, % | Диаметр, мм | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Александро–Невское |  |  |  |  |  |
| ул. Школьная | 3900,0 | асбестоцемент | 100 | – | 1979 |
| ул. Кузбасс | 1700,0 | асбестоцемент | 100 | – | 1979 |
| ул. Новостройка | 1000,0 | асбестоцемент | 100 | – | 1979 |
| ул. Красная Нива | 1400,0 | асбестоцемент | 100 | – | 1979 |
| поселок Белоозерный |  |  |  |  |  |
| ул. Центральная | 1500,0 | ПЭ | 100 | – | 1979 |
| поселок Николаевка 2–я |  |  |  |  |  |
| ул. Центральная | 2500,0 | ПЭ | 100 | – | 1965 |
| ул. Лесная | 1000,0 | ПЭ | 100 | – | 1965 |
| поселок Новый Карапуз |  |  |  |  |  |
| ул. Береговая | 1000,0 | ПЭ | 100 | – | 1965 |
| ул. Заречная | 1000,0 | ПЭ | 100 | – | 1965 |
| ИТОГО | 15000,0 | – | – | – | – |

Общее состояние водопроводных сетей характеризуется как – не удовлетворительное.

Эксплуатация сетей ведется в сложных инженерно-геологических условиях. К неблагоприятным физико-геологическим процессам на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области следует отнести:

- затопление территории;

- подтопление территории;

- заболачивание, застой поверхностных вод;

- эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков;

- ветровая эрозия.

1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В соответствии с СП 31.13330.2021 системы централизованного хозяйственно–питьевого и противопожарного водоснабжения относится ко II категории по степени обеспеченности подачи воды с элементами системы, относящимися к I категории, используемыми для подачи воды на пожаротушение.

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей и водопроводной арматуры, недостаток промывочных узлов. В сельсовете 100% сетей имеют износ от 87 до 100%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. Применение стальных труб также представляет собой опасность снижения качества питьевой воды. Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости.

В связи со значительной изношенностью водопроводных сетей имеют место высокие потери.

На качество обеспечения населения водой также влияет, что часть сетей в поселениях тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах, увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

В связи с этим Невский сельсовет Убинского района Новосибирской области постоянно испытывает недостаток воды, особенно в летний период.

Проблемой также является несанкционированный отбор воды.

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением, цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также зеленных насаждений.

Существующие водонапорные башни исчерпали свой ресурс.

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в Невском сельсовете Убинского района Новосибирской области отсутствует.

Горячее водоснабжение перспективных потребителей согласно Генерального плана развития Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области предполагается децентрализовано с установкой оборудования подготовки ГВС в ИТП потребителей.

1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области не относится к зоне многолетней мерзлоты.

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области не выявлено.

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

В Невском сельсовете Убинского района Новосибирской области централизованное водоснабжение осуществляется следующими организациями:

1. МКУ Невского сельсовета «Услуги ЖКХ».

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Горячее водоснабжение

Горячее водоснабжение перспективных потребителей согласно Генеральному плану развития Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области предполагается децентрализовано с установкой оборудования подготовки ГВС в ИТП потребителей.

Холодное водоснабжение

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области являются:

    - обеспечение достаточных производственных мощностей водозаборных сооружений;

    - повышение показателя обеспеченности населения централизованным ХВС;

    - замена ветхих сетей водоснабжения;

    - повышение надежности системы;

    - снижение энергоемкости процесса транспортировки.

При этом реализация поставленных задач в сфере водоснабжения должна основываться на следующих принципах:

    - охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

    - повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки воды;

    - обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности	деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение;

    - обеспечение развития холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение;

    - приоритетность обеспечения населения питьевой и горячей водой;

    - создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения;

    - достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и их  абонентов;

    - обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

    - обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

    - открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения;

    - обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

    - внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

    - обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели качества обслуживания абонентов;

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно–правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показателями качества питьевой воды являются:

- доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

Показателями качества горячей воды являются:

- доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;

- доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

Показателями качества обслуживания абонентов являются:

- доля заявок на обслуживание абонентов, рассмотренная в установленные сроки %;

- доля заявок на подключение абонентов, рассмотренных в установленные сроки %.

Показателями энергетической эффективности являются:

- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);

- удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб.м);

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб.м);

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб.м);

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды определяется как тыс.руб/%.

1.2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития поселений, проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как  Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: документы территориального планирования, такие как правила землепользования, проекты планировки территории, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.

Перспективное потребление водных ресурсов определяется прогнозируемой динамикой численности населения муниципального образования.

Численность населения к 2032 году составит 805 человека.

С учетом привлекательности территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области для инвестиций в реальный сектор экономики и для проживания населения, можно считать более вероятной реализацию высокого варианта прогноза. Этот вариант наиболее логично увязывается с текущими трендами развития демографической ситуации и особенностями экономико-географического положения Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

Прогноз численности населения представлен в таблице ниже.

Таблица 8 – Прогноз численности населения

| Наименование населенного пункта | Численность населения, человек |  |
| --- | --- | --- |
|  | Базовый период (2023 г.) | Расчетный срок (2032 г.) |
| село Александро-Невское | 351 | 470 |
| поселок Белоозерный | 120 | 130 |
| поселок Николаевка 2-я | 111 | 155 |
| поселок Новый Карапуз | 27 | 50 |
| Итого | 609 | 805 |

1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

В данном разделе рассмотрены и представлены балансы водоснабжения и расхода горячей, питьевой и технической воды, проведены анализ и оценка структурных составляющих баланса водоснабжения Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области в разрезе водоснабжающих организацией, а также произведен расчет перспективного расхода воды в муниципальном образовании при проектировании системы водоснабжения на перспективу до 2032 года.

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации питьевой, технической и горячей воды выполнен на основании исходных данных, предоставленных водоснабжающими организациями.

В таблице 9 приведен общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, технической и горячей воды в Невском сельсовете Убинского района Новосибирской области.

Таблица 9 – Общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, технической и горячей воды за 2022 гг. (в тыс. м3)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| село Александро–Невское |  |  |  |
| 1 | Общий подъем воды | тыс. куб. м. | 5,8637 |
| 2 | Расход на собственные нужды | тыс. куб. м. | – |
| 3 | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | тыс. куб. м. | – |
| 4 | Потери воды при отпуске в сеть | тыс. куб. м. | – |
| 5 | Отпущено воды из водопроводной сети | тыс. куб. м. | – |
| 6 | На приготовление горячей воды | тыс. куб. м. | – |
| 7 | Питьевой воды | тыс. куб. м. | – |
| 8 | Технической воды | тыс. куб. м. | – |
| поселок Белоозерный |  |  |  |
| 9 | Общий подъем воды | тыс. куб. м. | 2,0411 |
| 10 | Расход на собственные нужды | тыс. куб. м. | – |
| 11 | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | тыс. куб. м. | – |
| 12 | Потери воды при отпуске в сеть | тыс. куб. м. | – |
| 13 | Отпущено воды из водопроводной сети | тыс. куб. м. | – |
| 14 | На приготовление горячей воды | тыс. куб. м. | – |
| 15 | Питьевой воды | тыс. куб. м. | – |
| 16 | Технической воды | тыс. куб. м. | – |
| поселок Николаевка 2–я |  |  |  |
| 17 | Общий подъем воды | тыс. куб. м. | 1,4924 |
| 18 | Расход на собственные нужды | тыс. куб. м. | – |
| 19 | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | тыс. куб. м. | – |
| 20 | Потери воды при отпуске в сеть | тыс. куб. м. | – |
| 21 | Отпущено воды из водопроводной сети | тыс. куб. м. | – |
| 22 | На приготовление горячей воды | тыс. куб. м. | – |
| 23 | Питьевой воды | тыс. куб. м. | – |
| 24 | Технической воды | тыс. куб. м. | – |
| поселок Новый Карапуз |  |  |  |
| 9 | Общий подъем воды | тыс. куб. м. | 0,3073 |
| 10 | Расход на собственные нужды | тыс. куб. м. | – |
| 11 | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | тыс. куб. м. | – |
| 12 | Потери воды при отпуске в сеть | тыс. куб. м. | – |
| 13 | Отпущено воды из водопроводной сети | тыс. куб. м. | – |
| 14 | На приготовление горячей воды | тыс. куб. м. | – |
| 15 | Питьевой воды | тыс. куб. м. | – |
| 16 | Технической воды | тыс. куб. м. | – |
| Невский сельсовет Убинского района Новосибирской области |  |  |  |
| 9 | Общий подъем воды | тыс. куб. м. | 9,7045 |
| 10 | Расход на собственные нужды | тыс. куб. м. | 0 |
| 11 | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | тыс. куб. м. | 9,7045 |
| 12 | Потери воды при отпуске в сеть | тыс. куб. м. | 0 |
| 13 | Отпущено воды из водопроводной сети | тыс. куб. м. | 9,7045 |
| 14 | На приготовление горячей воды | тыс. куб. м. | 0 |
| 15 | Питьевой воды | тыс. куб. м. | 9,7045 |
| 16 | Технической воды | тыс. куб. м. |  |

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо ежемесячно производить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1. Полезные расходы:

– расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

промывка тупиковых сетей;

– на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

– расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

– промывка канализационных сетей;

– тушение пожаров;

– испытание пожарных гидрантов.

– организационно-учетные расходы, в том числе:

– не зарегистрированные средствами измерения;

– не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

– не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

2. Не учтенные из-за погрешности средств измерения ВНС подъема;

– расходы на хозбытовые нужды.

– потери из водопроводных сетей:

– потери из водопроводных сетей в результате аварий;

– скрытые утечки из водопроводных сетей;

– утечки из уплотнения сетевой арматуры;

– утечки через водопроводные колонки;

– расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

– утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В данном пункте приведен территориальный водный баланс по зонам действия централизованных водозаборов Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области. Отчетные данные представлены за 2022 год согласно сведениям водоснабжающих организаций.

Территориальный баланс подачи питьевой воды представлен в таблице 10.

Таблица 10 – Территориальный баланс питьевого водоснабжения за 2022 г.

| Расход (добыча) питьевой воды |  |
| --- | --- |
| Наименование | 2022г. |
| Село Александро-Невское |  |
| Годовой, тыс. м3/год | 5,8637 |
| В максимальные сутки, м3/сут | 19,28 |
| Поселок Белоозерный |  |
| Годовой, тыс. м3/год | 2,0411 |
| В максимальные сутки, м3/сут | 6,7 |
| Поселок Николаевка 2–я |  |
| Годовой, тыс. м3/год | 1,4924 |
| В максимальные сутки, м3/сут | 4,9 |
| Поселок Новый Карапуз |  |
| Годовой, тыс. м3/год | 0,3073 |
| В максимальные сутки, м3/сут | 1,01 |
| Невский сельсовет Убинского района Новосибирской области |  |
| Годовой, тыс. м3/год | 9,7045 |
| В максимальные сутки, м3/сут | 31,91 |

1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно–питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов

Большая часть населения на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области осуществляет оплату за потребленные ресурсы согласно показаниям коммерческих приборов учета, остальные – по нормативам, установленным на территории муниципального района (абоненты, оборудование узлов ввода которых приборами коммерческого учета не предусмотрено требованиями ФЗ № 261-ФЗ «Об энергосбережении…»).

Структурный   баланс   питьевого   водоснабжения   по   типам   абонентов, в тыс. м3/год, представлен в таблице 11.

Таблица 11 – Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов за 2022 г.

| Группы потребителей | Ед. изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Село Александро-Невское |  |  |
| Реализовано питьевой воды | тыс. м3/год | 5,8637 |
| Население | тыс. м3/год | – |
| Прочие предприятия | тыс. м3/год | – |
| Бюджетные предприятия и юридические лица | тыс. м3/год | – |
| Поселок Белоозерный |  |  |
| Реализовано питьевой воды | тыс. м3/год | 2,0411 |
| Население | тыс. м3/год | – |
| Прочие предприятия | тыс. м3/год | – |
| Бюджетные предприятия и юридические лица | тыс. м3/год | – |
| Поселок Николаевска 2-я |  |  |
| Реализовано питьевой воды | тыс. м3/год | 1,4924 |
| Население | тыс. м3/год | – |
| Прочие предприятия | тыс. м3/год | – |
| Бюджетные предприятия и юридические лица | тыс. м3/год | – |
| Поселок Новый Карапуз |  |  |
| Реализовано питьевой воды | тыс. м3/год | 0,3073 |
| Население | тыс. м3/год | – |
| Прочие предприятия | тыс. м3/год | – |
| Бюджетные предприятия и юридические лица | тыс. м3/год | – |
| Невский сельсовет Убинского района Новосибирской области |  |  |
| Реализовано питьевой воды | тыс. м3/год | 9,7045 |
| Население | тыс. м3/год | 9,3495 |
| Прочие предприятия | тыс. м3/год | 0,08 |
| Бюджетные предприятия и юридические лица | тыс. м3/год | 0,275 |

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Большинство подключенных к ЦСХВ абонентов осуществляют оплату за потребленный ресурс по показаниям коммерческих приборов учета. По утвержденным на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области нормативам, оплату за потребленную воду осуществляют только те абоненты, оснащение узлов ввода которых коммерческими приборами учета не предусмотрено требованиями Федерального закона № 261–ФЗ «Об энергосбережении…» (ветхие и аварийные дома, при отсутствии технической возможности установки ПУ и т. д.).

Нормативы потребления горячей и холодной воды, установленные на территории Убинского муниципального района.

Таблица 12

| Категория жилых помещений |  | Ед. изм. | Этажность | Норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме <*> | Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме <*> | Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,023 | 0,021 | 0,044 |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,023 | 0,021 | 0,044 |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0,023 | 0,021 | 0,044 |
|  |  |  | более 16 | 0,023 | 0,021 | 0,044 |
| 2 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,023 | x | 0,023 |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,023 | x | 0,023 |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0,023 | x | 0,023 |
|  |  |  | более 16 | 0,023 | x | 0,023 |

| 3 | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,023 | x | 0,023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,023 | x | 0,023 |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0,023 | x | 0,023 |
|  |  |  | более 16 | 0,023 | x | 0,023 |
| 4 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 и более | 0,023 | x | x |

Фактическое потребление холодной, горячей и технической воды населением за 2022 год представлено в таблице 13.

Таблица 13 – Фактический	баланс реализации холодной, горячей и    технической воды населению за 2022 г.

| № п/п | Наименование | Период потребления, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022г. |
| село Александро-Невское |  |  |
| 1 | Холодное водоснабжение | 5,8637 |
| 2 | Горячее водоснабжение | 0 |
| 3 | Техническое водоснабжение | 0 |
| 4 | Всего: | 5,8637 |
| поселок Белоозерный |  |  |
| 1 | Холодное водоснабжение | 2,0411 |
| 2 | Горячее водоснабжение | 0 |
| 3 | Техническое водоснабжение | 0 |
| 4 | Всего: | 2,0411 |
| поселок Николаевка 2–я |  |  |
| 1 | Холодное водоснабжение | 1,4924 |
| 2 | Горячее водоснабжение | 0 |
| 3 | Техническое водоснабжение | 0 |
| 4 | Всего: | 1,4924 |
| поселок Новый Карапуз |  |  |
| 1 | Холодное водоснабжение | 0,3073 |
| 2 | Горячее водоснабжение | 0 |
| 3 | Техническое водоснабжение | 0 |
| 4 | Всего: | 0,3073 |
| Невский сельсовет Убинского района Новосибирской области |  |  |
| 1 | Холодное водоснабжение | 9,7045 |
| 2 | Горячее водоснабжение | 0 |
| 3 | Техническое водоснабжение | 0 |
| 4 | Всего: | 9,7045 |

1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Обхват абонентов приборами учета представлен в процентном виде в таблице 14.

Таблица 14

| Наименование населенного пункта | Население, % | Промышленные объекты, % | Социально-культурные объекты, % |
| --- | --- | --- | --- |
| село Александро-Невское | – | – | – |
| поселок Белоозерный | – | – | – |
| Поселок Николаевка 2-я | – | – | – |
| Поселок Новый Карапуз | – | – | – |
| ИТОГО | – | – | – |

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с требованиями ФЗ № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Сведения по приборам учета на сооружениях водоснабжения представлены в таблице 15.

Таблица 15

| Объект | Марка прибора учета |
| --- | --- |
| село Александро-Невское |  |
| Скважина №15572 | – |
| Скважина №15572 | – |
| поселок Белоозерный |  |
| Скважина №6087 | – |
| поселок Николаевка 2–я |  |
| Скважина №13812 | – |
| поселок Новый Карапуз |  |
| Скважина №2077 | – |

Мероприятия по установке приборов учета не планируются.

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области выполнен согласно фактическому водозабору за 2022 год. Анализ представлен в таблице 16.

Следует отметить, что представленная в таблице фактическая максимальная производительность водозаборных сооружений в соответствии с требованиями СП 31.13330.2021.

Таблица 16 – Анализ производственных мощностей по состоянию

на 2022 год

| Расположение | Фактическая производительность водозаборных сооружений*, м3/сут. | Существующий расход, м3/сут. | Наличие резерва (+) или дефицит (–) |
| --- | --- | --- | --- |
| село Александро-Невское | 864,0 | 16,07 | + |
| поселок Белоозерный | 146,0 | 5,6 | + |
| Поселок Николаевка 2-я | 216,0 | 4,1 | + |
| Поселок Новый Карапуз | 285,0 | 0,84 | + |
| Всего по муниципальному образования | 1511,0 | 26,61 | + |

Вполне очевидно, что существующие водозаборы смогут обеспечить в полном объеме потребности в воде населенных пунктов Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области, т.к. имеется резерв по наличию разведанных запасов пресных подземных вод по всем населенным пунктам.

    - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 10 лет при проектировании систем водоснабжения с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

Прогнозные балансы потребления питьевой, горячей и технической воды на территории муниципального образования на период с 2023 по 2032 годы рассчитаны в соответствии с:

– СП 31.13330.2021 «Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02–84»;

– СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01–85»;

– СП 8.13130.2020 «Системы   противопожарной   защиты.   Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

– СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

– Генеральным планом Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

При расчете перспективного баланса в качестве начальных данных принималась следующая информация:

– существующее население муниципального образования;

– перспективные жители будут потреблять воду согласно нормативам, установленным на территории Убинского муниципального района;

– СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02–84»;

– СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий.

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01–85»;

– СП 8.13130.2020 «Системы   противопожарной   защиты.   Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включает все дополнительные расходы обслуживающим персоналом, посетителями на уборку помещения.

Необходимо отметить, что все указанные в настоящем разделе данные по перспективному потреблению воды носят оценочный характер ввиду сложности прогнозирования экономической ситуации в стране, от которой напрямую зависит способность граждан к приобретению нового жилья, и, как следствие, темпов новой жилой застройки, а также привлекательность вложения денежных средств в инвестиционные проекты по созданию новых промышленных предприятий на территории муниципального образования. Прогнозные балансы, представленные в схеме водоснабжения, необходимо дополнительно актуализировать в зависимости от складывающихся обстоятельств в соответствии с п.8 «Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Объем расхода воды абонентами (при проектировании системы водоснабжения) на период актуализации схемы водоснабжения при сценарии развития Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области представлен в таблице 17.

Таблица 17– Объем расхода воды на 2032 год

| Населенный пункт | Среднесуточное, м3/сут | В сутки максимального водоснабжения, м3/сут | Годовое, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| село Александро-Невское | 178,3 | 186,3 | 60,1 |
| поселок Белоозерный | 43,9 | 44,85 | 14,9 |
| Поселок Николаевка 2-я | 52,4 | 53,4 | 17,5 |
| Поселок Новый Карапуз | 16,9 | 17,3 | 5,7 |
| ВСЕГО: | 291,4 | 301,9 | 97,8 |

1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В Невском сельсовете Убинского района Новосибирской области  горячее водоснабжение отсутствует.

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

Перспективный баланс потребления воды по населенным пунктам Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области приведен в таблицах 18–22.

Таблица 18 – Перспективный баланс потребления воды по
с. Александро-Невское

| № п/п | Наименование потребителей | Удельное водопотребление. | Количество потребителей, чел. | Среднесуточное водопотребление, М3/Сут | Коэффициент сезонной неравномерности водопотребления | Водопотребление, С учетом коэффициент сезонной неравномерности, М3/Сут | Годовое водопотребление, Тыс.М3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, без канализации в (л/сут на чел.) | 250 | 460 | 115,0 | 1,2 | 138,0 | 41,9 |
|  | Итого: |  |  | 115,0 |  | 138,0 | 41,9 |
| 2 | Неучтенные расходы | 15% |  | 17,3 |  | 20,7 | 6,3 |
| 3 | Промпредприятия (% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 20% |  | 23,0 | – | 27,6 | 8,4 |
| 4 | Полив территории | 50,0 | 460 | 23,0 | – | – | 3,5 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 178,3 | – | 186,3 | 60,1 |

Таблица 19 – Перспективный баланс потребления воды по
 п. Белоозерный

| № п/п | Наименование потребителей | Удельное водопотребление. | Количество потребителей, чел. | Среднесуточное водопотребление, М3/сут. | Коэффициент сезонной неравномерности водопотребления | Водопотребление, С учетом коэффициент сезонной неравномерности, М3/сут. | Годовое водопотребление, Тыс.М3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут на чел.) | 250 | 130 | 32,5 | 1,2 | 39,0 | 11,9 |
|  | Итого: |  |  | 32,5 |  | 39,0 | 11,9 |
| 2 | Неучтенные расходы | 15% |  | 4,9 |  | 5,85 | 1,8 |
| 3 | Промпредприятия (% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 20% |  | – | – | – | – |
| 4 | Полив территории | 50,0 | 130 | 6,5 | – | – | 0,9 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 43,9 |  |  | 14,6 |

Таблица 20 – Перспективный баланс потребления воды по
 п. Николаевка 2-я

| № п/п | Наименование потребителей | Удельное водопотребление. | Количество потребителей, чел. | Среднесуточное водопотребление, М3/сут. | Коэффициент сезонной неравномерности водопотребления | Водопотребление, С учетом коэффициент сезонной неравномерности, М3/сут. | Годовое водопотребление, Тыс.М3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут на чел.) | 250 | 155 | 38,8 | 1,2 | 46,5 | 14,2 |
|  | Итого: |  |  | 38,8 |  | 46,5 | 14,2 |
| 2 | Неучтенные расходы | 15% |  | 5,8 |  | 6,9 | 2,1 |
| 3 | Промпредприятия (% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 20% |  | – | – | – | – |
| 4 | Полив территории | 50,0 | 155 | 7,8 | – | – | 1,2 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 52,4 |  | 53,4 | 17,5 |

Таблица 21 – Перспективный баланс потребления воды по
 п. Новый Карапуз

| № п/п | Наименование потребителей | Удельное водопотребление | Количество потребителей, чел. | Среднесуточное водопотребление, М3/сут. | Коэффициент сезонной неравномерности водопотребления | Водопотребление, С учетом коэффициент сезонной неравномерности, М3/сут. | Годовое водопотребление, Тыс.М3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут на чел.) | 250 | 50 | 12,5 | 1,2 | 15,0 | 4,6 |
|  | Итого: |  |  | 12,5 |  | 15,0 | 4,6 |
| 2 | Неучтенные расходы | 15% |  | 1,9 |  | 2,3 | 0,7 |
| 3 | Промпредприятия (% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 20% |  | – | – | – | – |
| 4 | Полив территории | 50,0 | 50 | 2,5 | – | – | 0,4 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 16,9 |  | 17,3 | 5,7 |

Таблица 22 – Перспективный баланс потребления воды по Невский сельсовет Убинского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование потребителей | Удельное водопотребление. | Количество потребителей, чел. | Среднесуточное водопотребление, М3/Сут | Коэффициент сезонной неравномерности водопотребления | Водопотребление, С учетом коэффициент сезонной неравномерности, М3/Сут | Годовое водопотребление, Тыс.М3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут на чел.) | 250 | 795 | 198,8 | 1,2 | 238,5 | 72,6 |
|  | Итого: |  |  | 198,8 |  | 238,5 | 72,6 |
| 2 | Неучтенные расходы | 15% |  | 29,8 |  | 35,8 | 10,9 |
| 3 | Промпредприятия (% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 20% |  | 23,0 | – | 27,6 | 8,4 |
| 4 | Полив территории | 50,0 | 795 | 39,8 | – | – | 5,9 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 291,4 |  | 301,9 | 97,8 |

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Территориальная структура потребления воды представлена в таблице 23.

Таблица 23

| Название организации | Название населенного пункта и/или перечень улиц, в границах которых осуществляется водоснабжение | Кол–во обслуживаемого населения |
| --- | --- | --- |
| МКУ Невского сельсовета «Услуги ЖКХ» | село Александро-Невское | 351 |
|  | поселок Белоозерный | 120 |
|  | поселок Николаевка 2–я | 111 |
|  | поселок Новый Карапуз | 27 |
|  | ВСЕГО: | 609 |

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно–делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

На расчетный срок планируется увеличение водопотребления населением и прочими предприятиями, что обосновано увеличением количества потребителей услуги централизованного водоснабжения Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области, обеспеченного централизованным водоснабжением.

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке

Нереализованная вода (разница между подачей и реализацией) включает в себя утечки, промывки по актам, потери воды. Реализованная вода включает в себя оплаченный объем воды, поданный населению и предприятиям.

В структуре неучтенных расходов и потерь самую большую долю занимают потери при утечках при повреждениях и разрывах водопровода.

Указанные составляющие неучтенных расходов и потерь не могут быть устранены полностью. Даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- снижение аварийности;

- замена изношенных сетей;

- применение новых методов обеззараживания;

- оптимизация гидравлического режима;

- налаживание зонального учета воды.

В водопроводных сетях имеются коммерческие потери, основной стратегический путь снижения которых – совершенствование учета отпущенной и полезно потребленной воды и перекладка внутридомовых сетей. Проблема сокращения энергоёмкости, уменьшения затратной составляющей жилищно-коммунальных услуг частично может быть решена посредством реализации мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями индивидуальных приборов учета. В связи с переходом на 100–процентную оплату жилья и коммунальных услуг население активно начало устанавливать индивидуальные приборы учёта коммунальных ресурсов.

К концу расчетного срока планируется сократить число потерь, за счет выполнения мероприятий по реконструкции систем холодного водоснабжения на 2023–2032гг.

1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения

В таблице 24 представлен полный подробный перспективный баланс системы водоснабжения, который содержит:

- общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды;

- территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения;

- структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов.

Таблица 24 – Перспективный баланс водоснабжения (в тыс. м3)

| Населенный пункт | Объем выработки воды, тыс. м3/год | Объем неучтенных расходов и потерь, тыс. м3/год | Объем реализации услуг населению, тыс. м3/год | Объем реализации услуг прочим потребителям, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| село Александро-Невское | 60,1 | 6,3 | 41,9 | 8,4 |
| поселок Белоозерный | 14,6 | 1,8 | 11,9 | – |
| поселок Николаевка 2–я | 17,5 | 2,1 | 14,2 | – |
| поселок Новый Карапуз | 5,7 | 0,7 | 4,6 | – |
| Всего по МО | 97,8 | 10,9 | 72,6 | 8,4 |

1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

С учетом планируемого развития рассматриваемой территории необходимо выполнить переоценку запасов воды водозаборов, а также увеличить объем добываемой воды за счет бурения дополнительных скважин на водозаборах либо выполнить работы по изысканию дополнительного подземного источника водоснабжения. Для обеспечения суточного запаса воды с учетом увеличивающегося объема водопотребления необходимо расширить имеющийся резервуарный парк запаса воды за счет строительства резервуара для хранения чистой воды.

1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011г. №416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию гарантирующих организаций (ГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

МКУ Невского сельсовета «Услуги ЖКХ» является гарантирующей организацией, осуществляющей централизованное водоснабжение на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Мероприятия по реконструкции и модернизации водозаборов

Перечень основных мероприятий по реконструкции водозаборов и артезианских скважин приведен в таблице 25.

Таблица 25 – Первоочередные мероприятия по реконструкции водозаборов и артезианских скважин

| № п/п | Основные работы | Ориентировочные сроки выполнения | Цель выполнения мероприятий | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение новой, на водоносный горизонт отложений карпатской свиты, на водозаборном участке скважины № 15573 (восточная часть села), в 30–50 метрах от нее | 2023–2032 гг. | Обеспечение бесперебойности предоставления услуг | – | – |
|  | ИТОГО | – | – | – | – |

Мероприятия по реконструкции сетей водопровода

Перечень первоочередных мероприятий по реконструкции сетей водопровода приведен в таблице 26.

Таблица 26 – Первоочередные мероприятия по реконструкции и строительству сетей водопровода

| № п/п | Основные работы | Ориентировочные сроки выполнения | Цель выполнения мероприятий | Проектные параметры | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт водопровода с. Александро-Невское | 2023–2032гг | – | – | – |
| 2 | Ремонт водопровода п. Белоозерный | 2022–2032гг | – | – | – |
| 3 | Ремонт водопровода п. Николаевка 2–я | 2022–2032гг | – | – | – |
| 4 | Ремонт водопровода п. Новый Карапуз | 2022–2032гг | – | – | – |
|  | ИТОГО | – | – | – | – |

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения

Обоснование необходимости реконструкции и модернизации существующих водозаборов

Мероприятия по модернизации существующих водозаборов направлены на обеспечение бесперебойности подачи воды потребителям, повышение энергоэффективности подъема воды, обеспечение санитарных и экологических норм и правил.

Меры по обеспечению бесперебойности работы существующих водозаборов и повышению энергоэффективности подъема воды включают следующие мероприятия:

– реконструкция существующих ВЗУ;

– установка современного энергосберегающего насосного оборудования;

– создание системы автоматизации и телеметрии ВЗУ;

– установка на ВЗУ ультразвуковых или индукционных расходомеров;

– установка уровнемеров и датчиков контроля напоров;

– обеспечение противопожарного запаса воды с учетом требований СП 8.13130.2020;

– замена силового оборудования, обеспечение питания от двух независимых фидеров, замена насосов.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно–питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, регламентированных СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 0,3–0,5 мг/л, т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор–поглощения обрабатываемых объемов воды.

Обоснование необходимости реконструкции существующих сетей водопровода

Слабым звеном водопроводной сети являются стальные трубы. Согласно амортизационным нормам, расчетный срок эксплуатации стальных в коммунальном хозяйстве не превышает 20–25 лет, фактически срок службы трубопроводов еще меньше. Для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4–5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае, если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими затратами и неудобствами для населения.

Замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов.

Цели:

- повышение надежности подачи воды;

- снижение неучтенных расходов за счет сокращения: потерь при авариях; скрытых утечек; полезных расходов на промывку сетей.

Обоснование необходимости строительства сетей водопровода

Цель: обеспечение услугами бесперебойного централизованного водоснабжения Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

Задачи:

– прокладка сетей для подключения новых абонентов;

– закольцовка существующих сетей для выравнивания нагрузок основных продольных магистралей и обеспечения надежности работы системы.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения населенных пунктов Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области в рамках схемы предусматривается реконструкция и модернизация существующих водопроводных сооружений, при этом предусматривается практически полностью сохранение существующей схемы подачи воды.

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Процессы автоматизации и диспетчеризации (системы управления) инженерных сетей и сооружений не только обеспечивают контроль над работой систем водоснабжения, но также являются основой для формирования единой информационно–управляющей системы, которая позволяет значительно снизить энергопотребление систем водоснабжения, а также повысить надежность их работы.

Средствами автоматики решаются различные задачи, возникающие в процессе эксплуатации объектов систем водоснабжения:

1) Обеспечивается поддержание на заданном уровне различных технологических параметров: количественных (давление, расход, уровень, температура и др.) и качественных (рН, концентрация остаточного хлора, концентрация кислорода, щелочность, мутность, цветность и др.).

2) Включаются и отключаются насосные агрегаты при достижении заданных технологических параметров (уровней воды в резервуарах, давления и расхода в трубопроводе и др.).

3) Соблюдается заданная последовательность операций (включение и отключение пускателей и выключателей, открытие и закрытие задвижек и затворов, подача охлаждающей воды на подшипники и т. д.) при пуске и останове насосных агрегатов и прочих устройств и механизмов.

4) Отключаются поврежденные агрегаты и включаются резервные в случае возникновения аварийной ситуации или неисправности оборудования.

5) Изменяется количество работающих насосов и регулируется их подача при изменении водопотребления или уровня воды в резервуарах.

6) Поддерживаются необходимое давление в системе трубопроводов и уровень воды в резервуарах.

7) Включаются или отключаются вспомогательные устройства, механизмы и системы (дренажные насосы, системы отопления и вентиляции, освещения и др.).

Диспетчеризация – централизованный контроль и управление территориально разобщенными объектами водоснабжения, связанными общим технологическим процессом. Система диспетчеризации должна предусматриваться для систем водозабора, хранения и обеззараживания воды, водоподачи и распределения воды между потребителями.

Диспетчеризация неавтоматизированных объектов (небольших насосных станций с дежурным персоналом) может осуществляться с помощью телефонной связи.

Построение многофункциональной системы диспетчеризации одновременно:

- обеспечивает нормальное функционирование системы водоснабжения;

- исключает возможное негативное влияние человеческого фактора на процесс управления;

- минимизирует энерго– и эксплуатационные затраты;

- может отображать прогнозируемые и фактические неисправности оборудования;

- ускоряет возможную реакцию на изменения в работоспособности системы.

В целом, автоматизация и диспетчеризация систем водоснабжения:

1. повышает надёжность систем управления;

2. повышает оперативность управления;

3. обеспечивает более чёткую визуализацию схем объектов и параметров технологических процессов.

Применение микропроцессоров и компьютеров обеспечивает высокую гибкость систем управления при изменении режимов работы отдельных объектов и вводе в эксплуатацию новых объектов.

Внедрение систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения направлено на достижение следующих показателей эффективности:

- Сокращение скрытых утечек и снижение неучтенных расходов.

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261–ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учёта в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учёта используемых энергетических ресурсов (далее – Порядок заключения договора установки ПУ), утверждён приказом Минэнерго России от 07.04.2010г. № 149, вступил в силу с 18.07.2010г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261–ФЗ и п. 3

Порядка заключения договора установки ПУ Управляющая организация как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учёта используемых энергетических ресурсов.

В настоящее время не все потребители оснащены приборами учета холодной воды. Потребители, у которых не установлены приборы учета потребляемой воды, производят оплату исходя из расчетных данных.

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Трассировка новых сетей водоснабжения, планируемых к размещению на территориях, где в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоснабжения, принята с учетом существующей и планируемой застройки населенных пунктов Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области, а также расположения существующих сетей и сооружений водоснабжения.

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбраны из условий обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий. Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы.

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Схемой водоснабжения не предусмотрено строительство новых насосных станций на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схемой водоснабжения не предусмотрена организация новых источников водоснабжения (артезианских скважин на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области). Размещение резервных арт. скважин предусматривается на существующих площадках в границах, утвержденных ЗСО.

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения отражены в графической части на картографическом материале. Данные схемы не могут использоваться в качестве проектной документации для строительства объектов водоснабжения.

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- герметично закрыть устья скважин;

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок необходимо выполнить в границах I пояса. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки подлежат благоустройству и озеленению.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса радиусом 30 м.

1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

С целью предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, предлагается использование в качестве средств обеззараживания электролизных установок.

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с выбранными направлениями развития системы водоснабжения сформирован определенный объем реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения. Оценкой вложений в модернизацию коммунального хозяйства является уменьшение количества потерь воды при транспортировке населению питьевой воды нормального качества и достаточного объема.

Перечень мероприятий с предварительной оценкой объемов проектных и СМР содержится в таблице 27.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2022 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналогии мероприятий (объектов).

Комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий включает:

– проектно-изыскательные работы;

– строительно-монтажные работы;

– работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

– приобретение материалов и оборудования;

– пусконаладочные работы;

– дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем централизованного водоснабжения представлена в таблице 27.

1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

В таблице 27 сведены все мероприятия, предусмотренные схемой водоснабжения в соответствии с предложенными вариантами развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования. В таблице отражены следующие сведения:

1. Стоимость реализуемых мероприятий с разбивкой затрачиваемых денежных средств по годам реализации в ценах 2022 года с учетом НДС.

2. Разбивка мероприятий по группам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г. №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

группа 1 – «Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов»;

группа 2 – «Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов»;

группа 3 – «Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов»;

группа 4 – «Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий»;

группа 5 – «Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения».

Таблица 27– Сводная таблица мероприятий по развитию системы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика | Затраты, тыс. руб. | 2023 год | 2025 год | 2032 год | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение новой скважины | – | – | – |  | – | МБ ОБ ВБ |
| 2 | Реконструкция водопровода с. Александро-Невское | – | – | – |  | – | МБ ОБ ВБ |
| 3 | Реконструкция водопровода п. Белоозерный | – | – | – |  | – | МБ ОБ ВБ |
| 4 | Реконструкция водопровода п. Николаевка 2–я | – | – | – |  | – | МБ ОБ ВБ |
| 5 | Реконструкция водопровода п. Новый Карапуз | – | – | – |  | – | МБ ОБ ВБ |

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно–коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели учитываются:

- при расчете тарифов в сфере водоснабжения;

- при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке производственных программ регулируемых организаций.

Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из:

- фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

– результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения;

– сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Таблица 28 – Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

| Группа | Целевые показатели |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, % |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 3. Износ водопроводных сетей.% |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),% |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | население |  | 48% | 48% | 48% | 50% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | иные объекты |  | 48% | 48% | 48% | 50% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | объекты социально–культурного и бытового назначения |  | 48% | 48% | 48% | 50% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на водоподготовку – кВтч/мЗ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | на подачу –кВтч/мЗ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться водоснабжающей организацией в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416–ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации муниципального образования, осуществляющим полномочия по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности.

Федеральным законом от 21.12.2021 года № 430-ФЗ внесены изменения в статью 225 Гражданского кодекса, которая определяет порядок постановки на учет бесхозяйной вещи.

С заявлением о принятии на учет бесхозяйных линейных объектов наряду с органами местного самоуправления, вправе обратиться лица, обязанные в соответствии с законом осуществлять эксплуатацию таких линейных объектов. По истечении трех месяцев со дня постановки бесхозяйных линейных объектов на учет лица, обязанные в соответствии с законом осуществлять эксплуатацию таких линейных объектов, могут обратиться в суд с требованием о признании права собственности на них.

Принимая во внимание, что муниципальное имущество может передаваться во временное владение и(или) пользование только в соответствии с федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», вновь принятая вышеуказанная норма упрощает процедуру вовлечения имущества в хозяйственный оборот при участии непосредственно ресурсоснабжающих организаций.

На территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения отсутствуют.

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа

В данном разделе приводится описание существующего положения в сфере водоотведения Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области. Также в настоящем разделе будут рассмотрены проблемные места системы сбора, транспортировки и очистки сточных вод для дальнейшего определения перечня конкретных мероприятий, направленных на развитие системы, улучшение экологической обстановки, входящей в состав муниципального образования территорий, повышение энергоэффективности, надежности системы водоотведения муниципального образования.

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Система централизованного водоотведения на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

Удаление сточных вод из выгребов осуществляется вывозом ассенизаторской машины МКУ Невского сельсовета «Услуги ЖКХ» на поля ассенизации, расположенные на северной окраине с. Александро-Невское и северной окраине пос. Николаевка 2-я.

Процент оснащенности внутренней системой канализации не превышает 40 %.

Производственные и бытовые сточные воды не разделяются.

Для отведения поверхностных вод используется открытая сеть, состоящая, преимущественно, из придорожных канав, лотков, водопропускных труб на пересечениях дорог. Дождевые и талые сточные воды не очищаются и удаляются в близлежащие водоемы.

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений

Система централизованного водоотведения на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Система централизованного водоотведения на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Система централизованного водоотведения на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

Перечень территорий с децентрализованным водоотведением приведен в таблице 29

Таблица 29

| Наименование поселений | Численность фактически проживающего населения | Описание |
| --- | --- | --- |
| с. Александро-Невское | 351 | применяются выгребные ямы, септики |
| п. Белоозерный | 120 |  |
| п. Николаевка 2-я | 111 |  |
| п. Новый Карапуз | 27 |  |

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

Система централизованного водоотведения на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Приток сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения в технологических зонах, отсутствует.

2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

Приток неорганизованного стока – сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения в технологических зонах по поверхности рельефа местности, отсутствует.

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Система централизованного водоотведения на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Система централизованного водоотведения на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений

Система централизованного водоотведения на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.3 Прогноз объема сточных вод

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

Фактическое поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод отсутствует.

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Система централизованного водоотведения на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Система централизованного водоотведения на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

- Система централизованного водоотведения на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Система централизованного водоотведения на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Данные отсутствуют.

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Система централизованного водоотведения на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Система централизованного водоотведения на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Точное определение границ зон размещения объектов централизованной системы водоотведения уточняется в ходе проектных работ.

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Точное определение границ зон размещения объектов централизованной системы водоотведения уточняется в ходе проектных работ.

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Система централизованного водоотведения на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Система централизованного водоотведения на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Величина инвестиций в строительство и техническое перевооружение для предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, определяется Федеральной службой по тарифам РФ, либо соответствующей региональной службой и включается в цену производимой продукции, как инвестиционная составляющая в тарифе. По отраслевым методикам расчета себестоимости в водообеспечении инвестиционная составляющая рассчитывается как часть прибыли и выделяется отдельной строкой, отдельно от общей прибыли. Однако в связи с отсутствием долгосрочной инвестиционной программы по развитию водопроводно–канализационного хозяйства, а также высокой доли неопределенности относительно предельно допустимых индексов роста тарифа на услуги ЖКХ, включение в схемы водоотведения конкретных объемов инвестиций по соответствующим периодам, нецелесообразно. Профильному региональному ведомству, отвечающему за установление тарифа, рекомендуется учитывать максимально возможный объем инвестиционной составляющей, учитывая высокую степень износа основных фондов.

Таблица 30

| № п/п | Населенный пункт | Сооружения | Производительность, м3/сут | Применяемая технология | Стоимость, тыс.руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | – | – | – | – | – | 2023–2032гг |
|  |  |  |  | ИТОГО: | – |  |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные сети водоотведения на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области отсутствуют.